扬州大学附属医院

东西区净化系统维保服务项目需求

一、维修保养服务范围：

本项目包含东区手术室、西区手术室、西区ICU、西区产房、旧营养科、西区PCR实验室、西区病理科、科教综合楼动物用房、科教综合楼检验科（PCR）、科教综合楼细胞房及营养科等区域的日常保养和故障维修。具体包括配套的净化设备、空调自动控制系统、照明系统、装饰装修、呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体系统、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训。

1.东区手术室：手术间8间及功能辅房和走廊等平面布置图内的全部区域；

2.西区手术室：手术间16间、三层和四层的走廊及功能辅房等平面布置图内的全部区域；

3.西区产房：产房3间、手术间1间、待产室2间及功能辅房和走廊等平面布置图内的全部区域；

4.西区ICU：病房及功能辅房和走廊等平面布置图内的全部区域；

5.西区PCR实验室：实验室及功能辅房和走廊等平面布置图内的全部区域；

6.西区病理科：操作间及功能辅房和走廊等平面布置图内的全部区域；

7.老营养科：肠道营养配置室区域内配置间、功能辅房等平面布置图内的全部区域；

8.科教综合楼中心实验室：动物用房相关净化区域；

9.科教综合楼检验科：PCR相关净化区域；

10.科教综合楼中心实验室：细胞房相关净化区域；

11.科教综合楼营养科：肠道营养配置室区域内配置间、功能辅房等相关净化区域。

二、维修保养服务内容：

西区：

（1）西区手术室：手术间；无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区手术室平面图。

(2) 西区产房：

情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养；气体压力及气源检查，气体终端检查维修，气体终端试气；净化区域回、排风过滤器清洗更换；净化区域橡胶地板维修；空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）等维护保养；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检；

手术间、无菌病房以及功能辅房和洁净走廊等配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区产房平面图。

（3）西ICU：情报控制面板、自控系统、塔吊及设备带医用气体、吊塔及设备带强弱电部分、净化机组等设备设施维护、保养；气体压力及气源检查，气体终端检查维修，气体终端试气；净化区域回、排风过滤器清洗更换；净化区域橡胶地板维修；空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）等维护保养；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检；具体维保范围详见西ICU平面图。

（4）西区PCR实验室：

情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养；气体压力及气源检查，气体终端检查维修，气体终端试气；净化区域回、排风过滤器清洗更换；净化区域橡胶地板维修；空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）等维护保养；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检

实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。

（5）西区营养科：

情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养；气体压力及气源检查，气体终端检查维修，气体终端试气；净化区域回、排风过滤器清洗更换；净化区域橡胶地板维修；空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）等维护保养；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检；

肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养，旧址的维保费用根据实际停用时间结算。

（6）科教综合楼动物用房：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（7）科教综合楼检验科（PCR）：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（8）科教综合楼（细胞房）：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（9）病理科：

情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养；气体压力及气源检查，气体终端检查维修，气体终端试气；净化区域回、排风过滤器清洗更换；净化区域橡胶地板维修；空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）等维护保养；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检；

病理科净化区域配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。

东区：

（1）依据东区手术室平面布置图维修保养服务范围：东区手术室范围内手术间，无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、净化区域橡胶地板维修、控制面板、背景音乐、气体终端检查维修、气体压力及气源检查、手术摄像及监控、空调管路附件（阀门，软接，压力表，温度计，支吊架）、电动门、传递窗、网络布线、净化区域回、排风过滤器清洗更换、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容；每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检。具体维保范围详见东区手术室平面图。

三、系统维护要求

1、医用净化机组：空调机组（包括过滤器、电机、风机叶轮、风机轴承的加油、紫外线消毒灯、电加热器维护等）、空调水系统、新风进风口，送风口（含高效送风口网板）风阀检查以及过滤器清洗，空气过滤器（网）清洗更换；日常常规保养、水系统过滤器清洗及配件更换等维护保养；手术室风冷热泵机组、水泵、控制柜等空调系统日常巡查与维护。

2、自动控制系统：自控系统管线完整性及清洁性检查及修复；风机电流及绝缘值与变频器性能检查；电柜线路及元器件温度监测，发现异常及时处理；电源电路绝缘检测、接线端子检查紧固、散热风扇、变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器、电动水阀、风阀执行器等零部件检查；每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养；

3、自动门：自动门运行检测，观察开关门过程及噪音；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能及控制器控制功能检查；手术中及射线指示灯、轨道卫生、滑轮紧固等情况检查；每季度断电测试，电机等加注油润滑保养；

4、强弱电：①检查吊塔的运动控制功能和设备位置调节；维修设备电源及开关插座；②定期对照明系统进行检查，及时维修或更换故障部件；③监控系统画面和存储数据的检查；记录检修和巡查结果；每季度清洁摄像机防护罩，确保图像清晰；对系统进行季度性除尘清洁；检查系统及线缆，紧固接触点位，及时排除隐患；④定期巡查门禁系统的内外机及门磁锁，确保系统的稳定性和可靠性；对门禁系统问题进行及时处理并记录，便于后期分析和改进；建议每年更换门禁卡，防止卡片失效或被盗用；⑤巡查背景音乐系统、呼叫对讲系统、呼叫对讲探视系统主机及分机，确保系统稳定可靠，通话清晰无噪音；每季度对系统进行除尘清洁；检查系统及线缆，紧固接触点位，及时处理发现的隐患；⑥保持配电柜内外电气部件的清洁，检查交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等电子元件；检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常。

5、加湿器：电极加湿器：加湿器水过滤器、加湿桶密封性、电极组件检查；加湿器控制系统、进排水电磁阀检查；加湿桶及电极水垢清理，视情况更换加湿桶及电极。

6、区域内各装饰面、基础设施、家具、综合五金类等。

7、净化区耗材类空气过滤器由采购人提供，中标人负责更换；符合最新版江苏省三级综合医院评审的台账要求。

四、维保服务标准：

1、响应时效：提供全天候7*24小时的维保服务。设立24小时售后电话，接到使用科室或管理部门报修后，须在5分钟内响应，25分钟内到达现场并开展维修工作；对于重大运行问题或大型配件更换，须在接报后20分钟内到达现场（立即启动故障排查与保护措施，同步向医院管理部门汇报。若故障不能当日解决，须在故障发生60分钟内向采购人书面说明故障情况及解决方案；必要时，技术支持团队24小时内到达现场，提交详细分析报告；总修复时长不超过72小时（定制配件等特殊情况除外）。优先保障医院手术业务正常开展，并根据医院决定代为采购或配合医院自行采购配件、设备，确保系统在最短时间内恢复，最大限度降低影响。

2、服务方式：提供全天候7*24小时的维保服务。中标人需指派至少1名具备丰富维修经验且持有低压电工作业证的专职维保人员，负责东西院区日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理工作等合同规定的相关维保服务工作。确保工作日至少有1名维保人员在采购方指定地点待命，以保障系统运行顺畅并满足验收标准。

3、服务标准：满足行业标准《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）和《医院空气净化管理规范》（WST-368）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）中的相关洁净级别的规定；

4、服务要求：

(1)中标人按规范要求的时间定期对各类设备耗材进行更换与保养；各类设备与系统的保养、维护、维修及检测、调校。

(2)中标人应保证设备设施随时处于安全正常状态，每周对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，定期提前提交维保计划表，保养与应急维修期间应保证我院净化场所的正常使用。

(3)维修无法修复且无法采购到相同品牌设备的，经双方确认后，向使用方提出更换申请（或更换选型建议），因维保不及时，造成停机或投诉的酌情扣款。

(4)质量要求：质量符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）中的相关洁净级别的规定和《医院空气净化管理规范》（WST-368）等国家标准。合同期内，中标人对所维修保养的设备设施安全运行（包括第三责任）负全部责任。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。但因采购人或不可抗力因素造成的事故免责。

(5)项目验收标准或考核标准：满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）和《医院空气净化管理规范》（WST-368）。

（6）中标人每半年对所有洁净区域进行一次全面的检测并提供检测报告。采购人有权邀请有资质的第三方检测单位进行抽检，检测费用由采购人采购；如检测结果不能达标，则中标人承担第三方检测费用，并直至整改达标为止。

（7）新风机滤网清洗（一周一次），新风滤网、净化空调机组粗效、中效按规范定期更换、高效更换后按规范要求检测；

（8）净化中央监控系统、热泵远程监控系统维护维修；

（9）符合最新版江苏省三级综合医院评审的台账要求；

5、服务过程档案：在服务过程中，应做好以下服务过程档案，并按规定时间提交，按采购方要求将维保档案录入医院后勤信息化系统。

(1)每季度提交维修保养记录；

(2)每半年提交所有洁净区域检测报告

(3)每年提交年度运维记录及设备性能检查报告。

6、院内委外施工监督服务要求

① 改造施工过程中，监督第三方施工严格按照相关专业规范，确保施工质量、安全；

② 监督并配合第三方施工不影响医院正常诊疗秩序；

③ 提供必要的技术与硬件支持院内第三方基建业务；

7、应急维修备品库管理

（1）服务内容

①梳理医院维修应急备件类别，编制备件清单。

②制定配件库存数量计划表。

③根据清单计划，供应备品备件。

（2）服务要求

①结合质保特点合理化编制，最大程度上避免不需要的备品支出。

②及时补齐低于安全库存的备件。

③制定库房管理制度，内容包括：入库验收、库存保管、出库管理、维修领用管理。

8、培训教育管理

（1）职业素养：通过定期循环的培训教育员工，树立员工与医院同荣的敬业精神、职业道德和责任意识感，提高员工的素质。

（2）专业技能培训：通过公司内部专业培训、设备厂家专业培训对员工进行循环，不断提高员工的专业技能和工作水平，为医院提供优质服务。

9、安全生产检查

制定安全生产管理方案，依据实地现场及实际需求，制定合理规范，满足国家对安全规范检查需求

五、维保质量标准：

1、中标人应严格按照最新国家相关规范要求做好空气净化系统维护与保养的工作，质量符合《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）和《医院空气净化管理规范》（WST-368）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）等国家相关规范要求；

2、中标人应每月定期用维修服务报告的形式向采购人报告维修保养服务工作情况和相关设备运行情况，规范填写维保记录，定期出具检测报告，提供设备日常运行数据。

3、中标人每日检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气净化处理机组内洁净，并定期消毒。机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

4、中标人每周对冷、热水盘管检查保养。检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。检查医用气体终端是否正常。

5、中标人每周检查加湿系统，定期清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。检查包括应急照明电池组充放电一次（每月）、监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，出现问题及时解决。自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查，同时对医用气体系统进行检修。

6、中标人每月对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。

7、中标人每季度对强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。电动门气密性检查。

8、中标人每半年对维保范围内系统进行一次全面检测，达到符合《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）和《医院空气净化管理规范》（WST-368）的要求，并提供详细的检测报告一式三份，以国家最新规范执行。检测内容主要包括手术间空气中尘埃粒子数、沉降菌落数、温度、相对湿度、压差、照度、风速、换气次数等方面。采购人有权邀请有资质的第三方检测单位进行抽检，如检测结果不能达标，则中标人承担第三方检测费用，直至整改达标为止。

9、中标人在季节转换时对空调供回水系统进行检查，提前在不影响手术的时间段对系统做冷热切换试运行，确保系统切换运行正常。

10、中标人需提供详细制定维护、保养、保修计划、方案和内容，以及保障措施和服务承诺。

11、中标人应严格按照例行检查表进行维护保养（具体要求详见例行检查表）。

12、中标人应保证采购人的净化场所达到国家相关规范要求的净化指标，每半年对净化场所进一次全面的复测，并将复测报告提交采购人审核。检测依据：<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）。

13、中标人在合同期内，对责任范围内提供维修保养服务。每日对设备和机房巡视检查一次，发现问题及时处理解决。对机房和空调机房的设备每月进行一次全面检查和例行保养，（包括自控系统和传动系统），对于不达标的项目立即进行调整，并做好机组设备的内部清洁工作。（具体要求详见例行检查表）。

例行检查表

| 空调风系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 检查新风机组内部卫生情况 | 每日1次 |
| 2 | 检查新、排风过滤网卫生情况 | 每日1次 |
| 3 | 排风/新风过滤网的清洁 | 每月1次 |
| 4 | 检查空气处理机组内部清洁情况 | 每月1次 |
| 5 | 机组箱门、壁板密封性检查 | 每日1次 |
| 6 | 机组密封情况检查 | 每日1次 |
| 7 | 灭菌灯表面卫生情况检查 | 每月1次 |
| 8 | 冷、热水盘管检查保养 | 每周1次 |
| 9 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 | 每周1次 |
| 10 | 检查机组皮带松动情况及张力 | 每周1次 |
| 11 | 对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 | 每周1次 |
| 12 | 对静压箱及送风装置的检查、维护 | 每周1次 |
| 13 | 排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转 | 每周1次 |
| 14 | 风管绝热层的检查、维护 | 每月1次 |
| 15 | 室内指标检测及提供运行状况报告 | 每半年1次 |
| 16 | 在使用过程中对压差检查，及时提醒院方更换风阻超过要求或破损的过滤器 | 不定时检查 |
| 17 | 净化区域内高效送风天花维护保养 | 每季度1次 |
| 18 | 温湿度探头检查 | 每月1次 |
| 水系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每周1次 |
| 2 | 空调水过滤器检查、清洗 | 每半年1次 |
| 3 | 电磁阀检查 | 每周1次 |
| 4 | 水管绝热层或保护层的检查、维护 | 每月1次 |
| 5 | 冷凝水排放 | 每月1次 |
| 6 | 压力表、温度计检查 | 每月1次 |
| 设备层检查 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 设备和机房巡视检查 | 每日1次 |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 | 每日1次 |
| 3 | 加湿桶、电极片检查 | 每月1次 |
| 4 | 清洗电极式加湿器加湿桶 | 每季度1次 |
| 5 | 加湿器过滤器检查 | 每月1次 |
| 6 | 加湿器过滤器、加湿桶更换 | 两年1次 |
| 洁净指标测试 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 洁净区室内净化状态和效率（尘埃粒子数、沉降菌落数、温度、相对湿度、压差、照度、风速、换气次数）测试 | 每半年1次 |
| 2 | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每月1次 |
| 强弱电系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 每月2次 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每季度1次 |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每年2次 |
| 4 | 应急照明电池组充放电 | 每年4次 |
| 5 | 照明系统检查 | 每周1次 |
| 6 | 监控系统画面和存储数据检查 | 每季度1次 |
| 7 | 摄像机防护罩清洁 | 每季度1次 |
| 8 | 背景音乐系统、呼叫对讲系统检查 | 每周1次 |
| 9 | 吊塔设备电源及开关插座检查 | 每周1次 |
| 10 | 洁净区情报控制面板检查 | 每周1次 |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 感应门检查 | 每周1次 |
| 2 | 手推门检查 | 每周1次 |
| 3 | 电动门气密性检查 | 每季度1次 |
| 4 | 洗手池检查 | 每周1次 |
| 5 | 传递窗检查 | 每周1次 |
| 6 | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每周1次 |
| 医气系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 终端装置检查 | 每周1次 |
| 2 | 医用气体二级减压箱检查 | 每月1次 |
| 3 | 医用气体各阀门检查 | 每月1次 |

运维服务台账记录清单

资料清单及样式

| 序号 | 文 档 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器更换记录 | 记录更换机组名称、时间、数量 |
| 2 | 空调机组维护巡检表 | 记录巡查状况及处理情况 |
| 3 | 热泵机组维护巡检表 | 记录巡查状况及处理情况 |
| 4 | 净化运维日常检查表 | 记录巡查状况及处理情况 |
| 5 | 手术室温湿度记录 | 记录手术室温湿度、静压差 |
| 9 | 净化运维日志 | 每日工作内容及其他事务概述 |
| 10 | 报修记录 | 客户报修后的工作记录单，维修结束后需报修人签字确认 |
| 11 | 空气处理机组检查清洁表 | 清洁记录 |
| 12 | 机房清洁表 | 清洁记录 |
| 13 | 配电柜检查表 | 记录巡查状况及处理情况 |
| 14 | 水电表记录 | 每月抄录水电表及其他计量表读数 |
| 15 | 周总结周计划 | 每周的工作总结及下周计划，保证工作的有序进行 |
| 16 | 空调系统日常清洁记录 | 清洁记录 |
| 17 | 能耗分析表 | 根据每月抄录水电表及其他计量读数，分析科室能耗情况 |
| 18 | 月报 | 每月的维修总结，合理建议 |
| 19 | 半年总结 | 每半年的维修总结，合理建议 |
| 20 | 年度总结 | 总结装置的维修报修、巡检、配件使用情况，进行细化分析，并提出合理化建议 |
| 21 | 设备清单 | 制定区域内的设备清单 |
| 22 | 技术资料 | 装置图纸、设备资料、维修资料等便于快速处理机组故障的资料 |
| 23 | 其它报告 | 对于需要进行大修的设备进行的维修建议、选型设计方案等与客户沟通的往来文件 |

备注：

（1）以上文档资料中中标人需要定期制作完成并提交给采购人主管工程师。

- 对以上所有资料进行存档处理。