项目需求

第一章 项目概况

一、项目名称

东西区医院中央空调维保项目

二、项目简要说明

| 序号 | 名称 | 服务期 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东西区医院中央空调维保项目 | 壹年 | 保证中央空调水系统及系统附属设备安全正常运行，保证多联机空调系统安全正常运行。 |

第二章 投标人资格要求

资质证书要求：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质。

第三章 现场勘察要求

一、勘察时间

北京时间 2026年5月21日（具体起始日期以采购公告或采购人通知为准），每日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

二、勘察地点

扬州大学附属医院西区、东区

三、联系人及联系方式

- 西区联系人：李传杰，联系电话：13773500672

- 东区联系人：罗垠塍，联系电话：13912132986

四、勘察要求

- 建议投标人在投标前进行现场勘察，以充分了解项目现场环境、设备现状、维保范围、工作难度等实际情况。

- 现场勘察所产生的费用及相关风险由投标人自行承担。

- 因未参加现场勘察导致对项目情况理解错误、报价失误等后果，由投标人自行负责。

第四章 报价要求

一、报价方式

本项目要求投标人根据采购文件提供的设备清单内容(详见附件一)进行报价，报价形式详见附件四，报价货币为人民币，单位为元。

二、报价构成

- 本项目报价中必须包含为完成本项目维保服务所需的一切费用。

- 投标人应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险、汇率风险（如有）以及合同履行过程中应承担的义务、责任、风险等一切因素。

三、特别说明

- 设备清单仅供参考：采购文件中所附的设备清单及数量仅供参考，具体维保范围及设备数量以现场实际为准。

- 风险承担：凡在投标报价中发生漏项、少计、误计等情况，均视为投标人给予采购人的优惠，采购人不再就此另行增加任何费用。投标人在报价时应充分考虑现场勘察结果及自身经验，合理预估所有工作内容。

- 相关规范要求：中标单位在维保过程中，须严格遵守国家、行业及地方现行有关空调通风系统运行管理与卫生净化的规范标准，包括但不限于《医院空气净化管理标准》（WS/T 368—202）、《医院中央空调系统运行管理》（WS 488）、《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394）、《空调通风系统运行管理标准》（GB 50365）等。

第五章 维保服务内容及技术要求

（一）中央空调水系统全包管理及维护要求（详见附件二）

（二）风冷热泵全包管理及维护要求（详见附件二）

（三）多联机系统全包管理及维护要求（详见附件二）

（四）统一管理要求

- 维保计划与档案：中标单位须在合同签订后7个工作日内，制定并提交详细的年度、季度、月度维保计划。每次维护和维修后，必须详细记录工作内容、更换零部件名称及型号、测得的关键运行数据等，形成一机一档的设备全生命周期档案。

- 书面记录制度：所有维护、维修、巡检工作均需形成规范的书面记录（纸质版与电子版同步），记录须经双方现场人员签字确认。院方有权定期对记录进行检查、核实，记录缺失或造假将按考核标准扣款。

- 特殊时期保障：在重大节假日、极端天气（高温、寒潮）、医院重要活动期间，中标单位须根据院方要求提前加强检查维护，增派人员值守，确保空调系统万无一失。

（五）维保单位工作职责

- 熟悉系统：熟悉并全面掌握维保区域内空调系统及设备的分布、性能参数、操作方法、安全操作规程及应急预案。

- 计划执行：严格按合同约定及经院方确认的维保计划执行各项保养、检修工作，确保按期、保质完成。

- 主动巡检：除计划内巡检外，应主动开展日常巡回检查，及时发现设备隐患、异常运行状态及能耗异常，第一时间向院方汇报并采取有效措施处理。

- 规范维修：严格按照国家、行业及设备厂家规程进行日常检修和故障处理，确保维修质量，杜绝二次故障。严禁带故障运行或采用临时性、不安全的方式维修。

- 记录归档：认真、详细、真实地做好每一次维修、维保记录，每周向院方提交本周工作汇总，每月提交月度运维报告。

- 服从管理：全面服从院方（特别是能源动力与节能管理科及现场管理人员）的统一调度与管理。进入病区、手术室、ICU等特殊区域前，必须提前申请并严格遵守准入规定，严禁私自进入。

- 环境保持：定时做好中央空调机房、多联机室外机平台、冷却塔周边等责任区域的卫生清洁工作，保持机房及设备环境干净、无积尘、无积水、无杂物堆放，各类工具摆放整齐。

- 配合检查：积极配合院方及上级主管部门开展的各类安全检查、节能检查、设备普查等工作，及时提供所需资料及技术支持。

第六章 服务团队配置与应急响应保障

一、团队配置要求

- 人员数量：中标单位须为本项目组建专属服务团队，团队人员不得少于3人，其中至少包括：

  - 项目经理 1 名（全面负责项目管理、沟通协调、质量监督）；

  - 专业技术人员 2 名（负责日常巡检、维护、维修及应急处理）。

- 服务时间：全年365天无休，提供7×24小时不间断的维保及应急维修服务。

二、人员资质要求

| 序号 | 资质类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 持证上岗 | 所有上岗人员须经过专业安全技术培训并考核合格，持有有效的《中华人民共和国特种作业操作证》。 |
| 2 | 职业资格 | 团队中至少有1人持有“制冷空调系统安装维修工”中级工（国家职业资格四级）或以上职业资格证书。 |
| 3 | 多证要求 | 团队成员须持有江苏省应急管理厅颁发的以下四类特种作业操作证中的至少2类证书：①《制冷与空调作业》②《电工作业》（低压或高压）③《焊接与热切割作业》④《高处作业》 |
| 4 | 工作经验 | 所有技术人员须提供至少3年以上中央空调或多联机维保相关工作的证明（劳动合同、原单位工作证明或社保记录等）。 |
| 5 | 社保与保险 | 中标单位须在合同签订后、人员进场前，为本项目所有服务人员提供在该单位缴纳不少于1个月的社保证明，并购买保额不低于100万元/人的人身意外伤害保险。保险单复印件须报院方备案。 |

三、应急响应时效标准

| 响应环节 | 时效要求 | 超时处理 |
| --- | --- | --- |
| 到场时间 | 接到院方故障报修通知后，20分钟内维保人员到达现场。 | 每超时10分钟，按考核标准扣分并处罚款。 |
| 常规故障处理 | 到场后2小时内处理完毕，系统恢复正常运行。 | 每超时1小时，按考核标准加重扣分。 |
| 非常规故障处理 | 到场后4小时内完成处理（含常规可更换部件的更换）。 | 同常规故障超时处理。 |
| 大修问题处理 | 涉及更换压缩机、大型电机、主板等需较长订货周期的部件，修复时间不得超过48小时。如无法在48小时内完成，须在48小时届满前提交书面延期申请及详细的解决方案、预计完成时间，经院方书面确认后方可延期。 | 未经院方认可超时，按严重违约处理。 |

四、考核与处罚机制

- 应急维修响应不及时（超过20分钟到场），经核实属于中标单位责任的，按 500元/次 的标准进行罚款，并在当次考核中扣分。

- 因服务态度、维修质量、处理效率等原因导致院方科室、患者或家属产生有效投诉（包括但不限于电话投诉、书面投诉、网络投诉、12345热线转办等），经查实的，按 500元/次 的标准进行罚款，并在考核中加倍扣分。

- 罚款金额在当期服务费支付时直接扣除。

第七章 大包服务范围（重要条款）

一、中央空调系统大包范围

本项目报价包含中央空调系统（附件一内容）所有配件损坏后的更换费用以及全部保养耗材费用。包括但不限于压缩机、冷凝器、蒸发器、电机、各类传感器、控制板、阀门、制冷剂、冷冻油、过滤器等。院方不再支付任何形式的保养、维修、耗材、配件费用。

二、多联机系统全包范围

- 多联机系统（包括室外机、室内机、线控器、遥控器、冷媒管路、冷凝水管路、电气线路等所有组成部分）实行全面全包服务。

- 服务期内，无论任何部件（包括但不限于压缩机、各类主板、风机电机、四通阀、膨胀阀、传感器、制冷剂、冷冻油、过滤网、排水泵等）发生损坏或消耗，均由中标单位负责免费更换、维修、补充，院方不再支付任何形式的保养、维修、耗材、配件费用。

三、配件及耗材质量标准

| 序号 | 要求类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配件与耗材 | 维保过程中更换的所有配件及使用的所有保养耗材，必须为全新、合格的同品牌同型号原厂正品。如原厂已停产，须使用经原厂认证的同等或更优规格的替代品，并事先报院方书面批准。 |
| 2 | 阀门材质要求 | 所有更换的阀门（包括但不限于蝶阀、闸阀、截止阀、球阀、电动阀等）必须为全新、合格的同品牌同型号原厂正品。 |
| 3 | 质量证明 | 中标单位须提供主要配件（如主板、压缩机、电机等）的进货凭证、原厂证明或合格证，以备院方查验。 |
| 4 | 质保期及 更换规则 | 更换后的非消耗性零配件，质保期自更换完成并经院方确认之日起算，不得少于1年。质保期内同一配件再次损坏的，由中标单位免费更换，且质保期重新计算。 |

四、设备新增、更换或移机后的费用与工作内容

1.适用范围：在本合同服务期内，若院方因设备更新、改造、机房调整等原因，发生以下情形之一：

- 新增中央空调主机、多联机室外机/室内机等设备；

- 更换原有空调设备（含以新替旧）；

2.新增或更换设备的维保责任与费用核算：

- 新增或更换设备：质保期内，中标单位不承担维修责任，但应配合院方或安装单位进行新设备的熟悉、系统对接、运行参数记录等工作。中标单位负责现场应急处置、日常巡检、故障报修（向安装单位或厂家报修），维修工作由质保责任方承担；新设备超出质保期后，自动纳入全包范围，双方应根据新设备的品牌、型号、技术复杂度等因素，参照原合同同类设备价格或市场合理价格，协商确定该台设备的年度维保费用，并签订补充协议；

- 旧设备停止使用之日起，中标单位停止对该旧设备的维保责任；

- 核减该旧设备剩余服务期的维保费用，核减金额在当期或下一期服务费支付时扣除；

- 旧设备维保核减费用 = 该设备原年度维保费用 ÷ 12 × 剩余未服务月数

3.所有新增、更换、移机须经院方书面确认，涉及费用调整的须签订补充协议。乙方无正当理由拒绝配合的，院方可按违约处理。

第八章 服务行为规范与管理要求

- 安全第一：所有上岗人员必须严格遵守《安全生产法》及相关安全操作规程。进行动火、高处、临时用电等危险作业前，必须办理审批手续，落实安全防护措施。因违规操作引发的一切安全事故及法律责任由中标单位自行承担。

- 医疗优先：维保作业不得影响医院正常医疗秩序。在手术室、ICU、急诊、产房、检验科等重点区域作业，须提前48小时与院方协商确定作业时间窗口，并严格按约定执行。突发应急维修进入上述区域，须先向院方值班人员报告并获得同意。

- 行为规范：严格遵守医院《外来人员管理规定》、《文明施工管理办法》等规章制度。进入院区须统一着工装、佩戴工牌，举止文明，不得在病区、诊区、办公区吸烟、进食、大声喧哗、躺卧、使用手机娱乐等。严禁超出指定工作区域活动。

- 环境卫生：检修产生的废油、废制冷剂、废清洗剂、废滤芯、废包装材料等所有垃圾及废料，由中标单位按环保要求分类收集，并在当日清运至院方指定的垃圾暂存点。严禁随意倾倒、丢弃。

- 安全协议：合同签订前，双方须另行签订《安全文明施工管理协议》，明确双方安全责任。中标单位对其所有维保人员及分包方（如有）的人身安全、设备安全负全部责任。发生任何人身伤亡、财产损失事故，医院不承担任何连带责任。

- 沟通机制：与病区、科室或患者产生疑问、分歧或矛盾时，应保持冷静克制，第一时间停止作业并向院方后勤保障处能源动力与节能管理科报告，由院方协调处理。严禁与院方工作人员、患者或家属发生争吵、冲突。

- 服从管理：无条件服从院方代表（能源动力与节能管理科）的现场管理、工作调度和合理的工作指令。院方有权根据实际需要，要求中标单位调整维保计划、增加人员、加班作业等，中标单位应积极配合。

- 违约接管：若中标单位不能按时恢复系统正常运转（超出应急响应时效且无院方书面延期认可），院方有权采取必要措施，包括但不限于委托第三方进行紧急抢修。由此产生的所有费用、风险及损失，均由中标单位承担，院方有权从应付服务费中直接扣除。

第九章 其他综合要求

- 运营保障：维保服务的质量、时效、响应速度必须完全满足医院7×24小时不间断运营的需要。任何因维保不到位导致的空调系统停机、温湿度失控，影响医疗工作的，院方将追究中标单位责任。

- 确认制度：所有运维行为（日常巡检、保养、维修、更换配件、测试等）及工程完工后，均须由院方现场管理人员签字确认。未经确认的工作，院方有权不予认可，并不予计入工作量。

- 记录与报告：

  - 每次保养、维修、巡检必须形成详细记录，内容包括但不限于：时间、人员、设备编号、工作内容、运行参数（电压、电流、压力、温度等）、更换配件清单（含品牌、型号、序列号）、故障原因分析、处理结果。

  - 每月5日前提交上月《月度运维报告》，每季度首月10日前提交上季度《季度运维报告》，合同期满前15日内提交《年度运维总结报告》。

  - 报告内容应包括：运行数据汇总分析、检测数据（水质、振动、红外等）、故障统计、备件消耗、结论与改进建议。

  - 故障维修须单独提交《故障维修报告单》，内容包含：故障现象、故障原因、解决方案、维修耗时、配件质保期。经院方确认后方可进行维修作业（紧急抢修可事后24小时内补办确认）。

- 备件管理：

  - 中标单位须在项目启动后30天内，建立常用、易损零配件备件库，备件清单及最低库存量须报院方备案。

  - 因备件不足导致维修延误超过24小时的，按考核标准扣分。

  - 更换下来的旧件（非消耗性）归院方所有，中标单位不得擅自处置。院方有权要求中标单位将旧件留存在指定位置备查。

- 损失赔偿：因中标单位服务不到位（包括但不限于响应不及时、维修质量差、保养缺失、使用劣质配件、违规操作等）造成院方设备损坏、药品损失、能源浪费、医疗业务中断或第三方损失的，中标单位须承担全部赔偿责任。

- 知识产权与保密：中标单位不得侵犯任何第三方知识产权。在服务过程中接触到的院方任何未公开信息（包括设备参数、建筑图纸、管理流程、患者信息等），均负有保密义务，不得泄露或用于本项目以外的任何目的。

第十章 付款方式与绩效考核细则

一、付款流程

- 第一期付款：自合同签订生效且中标单位团队、备件全部到位经院方确认后，维保服务正常履行满6个月（自合同约定的服务起始日起算），院方在收到中标单位开具的等额有效发票后45个工作日内，支付年度合同总金额的50%。

- 第二期付款：服务期满（合同约定的服务终止日），且整个空调系统（含中央空调及多联机）稳定运行满1个月无因维保责任导致的故障后，院方在收到中标单位开具的剩余金额有效发票及完整的年度运维档案资料后45个工作日内，支付剩余50%的年度合同金额。

二、考核与费用挂钩机制

- 院方每月对中标单位的服务工作进行一次全面、系统的评价打分，每半年进行考核扣分统计。

- 半年考核结果直接与该半年度服务费用的支付比例挂钩。

- 院方有权根据考核结果，对服务费进行扣款，扣款在当期付款时直接执行。（详见下表）

考核结果与服务费支付比例对照表

| 半年考核得分 | 服务费支付比例 | 处罚说明 |
| --- | --- | --- |
| ≥90分 | 全额给付 | 无扣款 |
| 80～89分 | 扣除半年服务费的1% | 每下降1分，扣除比例增加0.1%（例如82分扣除1.8%） |
| 61～79分 | 扣除半年服务费的2% | 每下降1分，扣除比例增加0.2%（例如75分扣除3.0%） |
| ≤60分 | 甲方有权单方面解除合同 | 甲方无需就已履行的维保服务支付任何费用且维保单位需承担由此造成的一切损失 |

- 每月考核总分为100分，根据具体扣分后，半年结算得分情况（详见附件三）。

三、考核执行说明

- 考核由院方后勤保障处能源动力与节能管理科牵头，可邀请使用科室代表共同参与。

- 考核依据包括：日常巡查记录、维修工单、报修记录、投诉记录、现场检查记录、月度/季度报告等。

- 考核结果应在考核结束后5个工作日内书面通知中标单位。中标单位对考核结果有异议的，可在3个工作日内向院方提出书面复核申请，院方应在5个工作日内复核并答复。

- 特殊条款说明：由于设施设备未维修保养到位或违规操作，造成重大安全事故（含人员伤亡、重大财产损失、严重医疗影响等）的，当期考核直接计0分（即60分及以下等级），院方有权立即解除合同并追究法律责任，赔偿院方所有损失。

第十一章 附则

- 本需求文件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。凡参与投标的单位，视为完全理解并接受本文件所有条款。

- 本文件未尽事宜，按国家相关法律法规及行业规范执行。双方可通过补充协议形式对未尽事宜进行约定。

- 本文件的最终解释权归扬州大学附属医院所有。

附件一：设备清单

一、中央空调系统设备清单

| 东区中央空调系统维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注及维护服务 |
| 1 | 1号楼顶 | 克莱门特风冷热泵 | CSRAT1502-D-SL-Y | 2 | 台 | 大包 |
| 2 | 7号楼顶 | 欧科风冷热泵 | EKAS085AR | 2 | 台 | 大包 |
| 3 | 3号楼机房 | 特灵螺杆机组 | RTWC200 | 2 | 台 | 大包 |
| 4 |  | 克莱门特螺杆机组 | CSRH2001E-Y | 1 | 台 | 大包 |
| 5 | 3号楼顶 | 冷却塔 |  | 3 | 台 | 详见附件二 |
| 6 |  | 克莱门特风冷热泵 | ERACS1801C-N-SL | 1 | 台 | 大包 |
| 7 | 4号楼机房 | 克莱门特磁悬浮机组 | ECS-W0801L-Eeangzhol | 2 | 台 | 大包 |
| 8 | 4号楼楼顶 | 冷却塔 |  | 2 | 台 | 详见附件二 |
| 9 | 系统 | 中央空调系统 | 包含：主管及泵前Y型过滤器清洗，管道的温度表、压力表检测、更换 | 7 | 套 | 详见附件二 |
| 西区中央空调系统维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| 10 | 中央空调机房 | 开利螺杆机 | 30HXC400A | 1 | 台 | 大包 |
| 11 | 中央空调机房 | 开利离心机 | 19XR7070555MDH | 2 | 台 | 大包 |
| 12 | 中央空调机房 | 荏原溴化锂 | RGW0606 UZC093 | 1 | 台 | 大包 |
| 13 | 裙楼楼顶 | 克莱门特风冷热泵 | ERACS2101C-N-SL | 1 | 台 | 大包 |
| 14 | 裙楼楼顶 | 冷却塔 | 马利SC-500L(离心机4)，马利SC-400L(螺杆机1)，CDW-200ASY-XX4(溴化锂4) | 9 | 台 | 详见附件二 |
| 15 | 系统 | 中央空调系统 | 包含：主管及泵前Y型过滤器清洗，管道的温度表、压力表检测、更换 | 3 | 套 | 详见附件二 |
| 注：大包包含应急维修+巡检+保养，包含中央空调系统所有配件损坏后的更换费用以及全部保养耗材费用。包括但不限于压缩机、冷凝器、蒸发器、电机、各类传感器、控制板、阀门、制冷剂、冷冻油、过滤器等更换维修、保养的费用。院方不再支付任何形式的人工、保养、维修、耗材、配件、部件费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、多联机系统设备清单

| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区多联机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼顶西侧 | 富士通(FUJITSU) | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 2 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 3 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 4 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 5 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 6 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 7 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 8 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 9 | 1号楼顶西侧（中） | 富士通(FUJITSU) | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 10 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 11 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 12 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 13 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 14 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 15 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 16 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 17 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 18 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 19 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 20 | 1号楼顶东侧（中） | 富士通(FUJITSU) | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 21 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 22 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 23 |  |  | DLR-224W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 24 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 25 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 26 |  |  | DLR-400w/Bp | 1 | 台 | 大包 |
| 27 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 28 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 29 | 1号楼顶东侧 | 富士通(FUJITSU) | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 30 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 31 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 32 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 33 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 34 |  |  | DLR-224W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 35 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 36 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 37 |  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 38 |  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 39 |  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 40 |  |  | DLR-335w/bp | 1 | 台 | 大包 |
| 41 |  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 大包 |
| 42 | 3号楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC335TXZ | 1 | 台 | 大包 |
| 43 |  |  | RFC400TXZ | 1 | 台 | 大包 |
| 44 | 4号楼儿科 | 大金 | RSQ350BBY | 1 | 台 | 大包 |
| 45 |  |  | RSQ250BAY | 1 | 台 | 大包 |
| 46 |  |  | RSQ250BAY | 1 | 台 | 大包 |
| 47 | 4号楼顶 | 大金 | RUXYQ10BA | 1 | 台 | 大包 |
| 48 | 5号楼3楼西侧平台 | 美的 | MDV-450W/DSN1Y830i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 49 |  |  | MDV-400W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 50 | 5号楼5楼南侧平台东 | 美的 | MDV-280W/DSN1-840i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 51 |  |  | MDV-560W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 52 | 5号楼5楼南侧平台西 | 美的 | MDV-530W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 6号楼2楼南侧平台 | 东芝 | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 55 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 56 |  |  | MMY-MAP1004HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 57 |  |  | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 58 |  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 59 |  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 60 |  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 61 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 62 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 63 | 6号楼6楼西侧平台 | 东芝 | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 64 |  |  | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 65 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 66 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 67 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 68 |  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 69 |  |  | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 70 |  |  | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 71 |  |  | MMY-MAP0501HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 72 |  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 73 |  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 74 |  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 大包 |
| 75 | 7号楼顶东侧平台 | 大金 | RNBQ203ABY | 1 | 台 | 大包 |
| 76 |  | 东芝TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 1 | 台 | 大包 |
| 77 |  |  | MMY-MAP1201HT8 | 1 | 台 | 大包 |
| 78 | 8号楼顶南侧平台 | 东芝TOSHIBA | MMY-MAP1601HT8 | 1 | 台 | 大包 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 9号楼3楼东侧外平台 | Affiliated Ho美的（独立式直流变速中央空调） | MDV-530W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 81 |  |  | MDV-335W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 82 |  |  | MDV-450W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 83 |  |  | MDV-335W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 大包 |
| 84 | 5号楼顶（体检中心） | 三菱电机 | PUHY-P500YMKC-B | 2 | 台 | 大包 |
| 85 |  |  | PUHY-P250YPKC-A | 1 | 台 | 大包 |
| 西区多联机 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 发热门诊后院1# | 格力 | GMV-850 | 外机1 内机21 | 台 | 大包 |
| 87 | 发热门诊后院2# | 格力 | GMV-900 | 外机1 内机24 | 台 | 大包 |
| 88 | 食堂楼顶（电梯机房旁） | 麦克维尔 | MDS220FR5-FV | 外机2 内机7 | 台 | 大包 |
| 89 | 食堂楼顶（电梯机房旁） | 麦克维尔 | MDS070FR5-F | 外机2 内机7 | 台 | 大包 |
| 90 | 供应室（西门） | 三菱重工海尔 | RFC504TXZ | 外机2 内机8 | 台 | 大包 |
| 91 | 行政楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC255TX | 外机1 内机5 | 台 | 大包 |
| 92 | 行政楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC180TX | 外机1 内机6 | 台 | 大包 |
| 93 | 行政楼顶 | 大金 | RSQ200BAY | 外机1 内机6 | 台 | 大包 |
| 94 | 行政楼顶 | 大金 | RSQ250BAY | 外机1 内机4 | 台 | 大包 |
| 95 | 医技楼4楼（露台） | 富士通 | AJQ280LELAH | 外机1 内机8 | 台 | 大包 |
| 96 | 医技楼2楼（CT室露台） | 东芝 | MMY-MUP1201HT8Y-CF | 外机1 内机7 | 台 | 大包 |
| 注：大包包含应急维修+月检+每年2次清洗保养，包含室外机、室内机、线控器、遥控器、冷媒管路、冷凝水管路、电气线路等所有组成部分，包括但不限于压缩机、各类主板、风机电机、四通阀、膨胀阀、传感器、制冷剂、冷冻油、过滤网、排水泵等发生损坏或消耗的保养、维修、耗材、配件更换的费用。院方不再支付任何形式的人工、保养、维修、耗材、配件、部件费用。 |  |  |  |  |  |  |

☆以上报价为全费用报价，报价中包含为完成该维保项目所需的包含税金在内的所有费用，主要包括(但不限于)：定期维护保养费、日常维修处理费、设备大修急修费、清洗费、空调水处理费、零配件更换费、检测费、人员工资福利、加班费、值班费、津贴、劳保费、各种保险、服装费、人员食宿与交通、安全教育、安全管理、事故赔偿、工具费、人工、差旅、管理、利润、税金、办公设备、器材、伴随服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至全部交付并正常使用的一切费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素。

附件二：维保服务内容及技术要求

（一）中央空调水系统全包管理及维护要求

| 序号 | 项目 | 维修、巡查、保养频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、冷水主机日常运行与巡检 |  |  |
| 1 | 检查压缩机运行状态（电流、电压、运行时间、加载/卸载状态、启停次数） | 每日一次 （检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 2 | 检查机组冷冻油油位、油色、油温、油压差是否正常 |  |
| 3 | 检查机组电加热器工作状态（停机期间是否正常加热，防止冷媒迁移） |  |
| 4 | 检查蒸发器、冷凝器的制冷剂液位，判断是否缺制冷剂 |  |
| 5 | 检查机组各保护开关（高压、低压、油压、水流、防冻、排气温度等） |  |
| 6 | 检查机组运行噪声、振动，判断压缩机、电机运行平稳性 |  |
| 7 | 检查机组控制面板显示、按键功能、报警记录、历史故障代码 |  |
| 8 | 检查机组及管路系统密闭性，发现泄漏点立即修复并记录 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 9 | 检查各压力传感器（蒸发压力、冷凝压力、油压、排气压力）准确性 |  |
| 10 | 检查各温度传感器（进出水温度、油温、排气温度、蒸发/冷凝温度）准确性 |  |
| 二、主机保养与深度检查 |  |  |
| 11 | 机组冷凝器、蒸发器通炮清洗，并记录清洗前后小温差(制冷剂和水之间的温度差, ＞5℃时增加频次)（注：如清洗效果不佳，需重复清洗） | 每年至少1次 |
| 12 | 更换冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、密封圈（原厂配件）（开机前大保养） |  |
| 13 | 压缩机、电机振动分析及红外热成像检测，出具权威报告 |  |
| 14 | 每年开机前全面检查与测试，出具系统整体评估报告，为供冷季节运行做好准备（供冷季前） |  |
| 15 | 原设备厂家或同等资质的专业队伍进行机组深度检查，出具正式检查报告 |  |
| 16 | 检查机组安全阀。压力表、温度计，按期送检并提供报告 | 按国家规定（压力表、温度计每半年1次） |
| 三、冷却塔系统维护 |  |  |
| 17 | 冷却塔系统运行状态检查（风机、皮带、轴承、浮球阀、补水系统、补水阀门、控制柜、电源柜、自动加药装置等） | 使用期间每日一次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 18 | 冷却塔水质第三方检测（pH、浊度、总硬度、氯离子、细菌总数、电导率等） | 使用期间每月1次，出具第三方检测报告（带CMA认证） |
| 19 | 按实际情况进行除垢、杀菌灭藻、加药处理，确保水质 | 运行期间每半月至少1次，停用期每月检查（内壁、风机叶轮、积水盘、喷淋装置应用高压水枪冲洗并用抹布清洁） |
| 20 | 冷却塔清洗：内壁、填料、风机叶轮、积水盘、填料、布水器、过滤网（缺失或损坏时需立即更换）、喷淋装置、出水过滤器等清洗及疏通 |  |
| 21 | 冷却塔自动加药装置维护：检查加药装置（泵、管路、药桶、控制系统）运行状态，确保自动加药功能正常 |  |
| 22 | 冷却塔风机电机绝缘测试（含维修）、轴承润滑、皮带张紧度调整与更换 |  |
| 23 | 冷却塔防冻措施检查（冬季排放、保温等） | 每年至少1次（入冬前） |
| 以上人工及配件费用综合考虑纳入报价中 |  |  |
| 四、管道系统维护 |  |  |
| 24 | 管道Y型过滤器清洗，进出口压差监测并记录 | 每月检查，每季度清洗，压差＞0.05MPa时立即清洗 |
| 25 | 管道阀门（蝶阀、闸阀、截止阀、电动调节阀、止回阀）开关灵活性、密封性状态检查 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即更换或维修） |
| 26 | 管道膨胀节、软连接等检查（老化、裂纹、变形） |  |
| 27 | 机房内主管道保温层、标识、支架、除锈刷漆检查维护 | 合同期内完成 |
| 以上人工及配件费用综合考虑纳入报价中 |  |  |
| 五、水处理与水质保障 |  |  |
| 28 | 冷冻水系统水质检测（pH、电导率、总硬度、铁离子、铜离子等） | 每季度至少1次，附第三方检测报告（带CMA认证） |
| 29 | 旁流水处理器运行状态检查与维修 | 每季度至少1次 |
| 以上人工及配件费用综合考虑纳入报价中 |  |  |
| 六、应急维修与安全管理 |  |  |
| 30 | 跑冒滴漏、爆管、停电、主机故障等应急维修响应 | 7×24小时响应，30分钟内到场 |
| 31 | 机房安全设施（灭火器、应急照明、通风、排水、防鼠）检查 | 每季至少1次 |
| 32 | 机组使用期间，制定并演练应急预案（断电、爆管、制冷剂泄漏、冷却塔故障等） |  |
| 以上人工及配件费用综合考虑纳入报价中 |  |  |
| 七、档案管理 |  |  |
| 33 | 建立设备全过程管理台账（含运行参数、保养记录、维修记录、检测报告、配件更换清单），归档电子与纸质版档案，每台设备独立成册，档案中须包含：设备履历表、故障统计表、配件更换记录表 | 每月持续更新，合同结束前完整移交院方 |
| 34 | 重大维修（更换压缩机、主板等）专项档案，含故障分析、维修过程、质保凭证 | 每次维修后 |
| 35 | 按院方要求配合上级部门检查，及时提供档案资料 | 按需 |
| 36 | 合同期满前30天完成全部档案整理、数字化扫描，移交清单须经院方书面确认签收 | 合同期满前 |
| 以上人工及配件费用综合考虑纳入报价中 |  |  |

（二）风冷热泵全包管理及维护要求

| 序号 | 项目 | 维修、巡查、保养频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常运行与巡检 |  |  |
| 1 | 检查机组排气压力、吸气压力、供回水温度、环境温度，记录运行参数 | 每日一次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 2 | 检查压缩机运行电流、电压、运行时间、启停次数、负载率 |  |
| 3 | 检查机组油位、油色、油温、油压差（如适用），判断润滑油状态 |  |
| 4 | 检查压缩机吸气和排气过热度（吸气过热度＞2℃，排气过热度＞10℃） |  |
| 5 | 检查机组有无异常噪声、振动，判断压缩机、风机运行平稳性 |  |
| 6 | 检查机组控制面板显示、按键功能、报警记录、历史故障代码 |  |
| 7 | 检查机组各保护开关（高压、低压、油压、水流、防冻、排气温度、相序等）功能是否正常 |  |
| 8 | 检查机组及管路系统密闭性，使用检漏仪检测制冷剂泄漏 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 9 | 检查机组绝缘电阻（压缩机、风机电机绕组对地及相间绝缘） | 每半年至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 二、系统深度维护 |  |  |
| 10 | 检查冷凝器翅片脏堵情况，观察风阻及换热效果 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 11 | 检查风机电机运行电流、轴承温度、噪声、振动 |  |
| 12 | 风机轴承润滑、皮带张紧度调整与更换、扇叶平衡检查 |  |
| 13 | 冷凝器翅片清洗（使用专用清洗剂，低压水枪冲洗，避免损伤翅片），如清洗效果不佳，需重新清理，保证清洗效果。 | 每季度至少1次（杨柳絮季节增加至每月1次） |
| 14 | 检查风机防护网、导风圈、支架锈蚀情况及紧固螺栓 | 每半年至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 三、压缩机与制冷回路 |  |  |
| 15 | 检查压缩机油视液镜、油质清洁度，必要时取样检测 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 16 | 检查制冷剂回路视液镜气泡、水分指示器颜色，判断制冷剂干燥度 |  |
| 17 | 包括但不限于更换冷冻油、吸气过滤器、油过滤器、润滑油、干燥过滤器（原厂配件）、补充氟利昂等 | 合同期内每年至少1次大保养 |
| 18 | 检查四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀动作是否灵活，有无窜气 | 每半年至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 四、水系统侧维护 |  |  |
| 19 | 检查机组侧水流量、进出水压差，判断水侧换热效果 | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 20 | 检查水侧Y型过滤器，清洗滤网 | 每季度至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 21 | 检查机组水侧压力表、温度计准确性，按期送检 | 每半年至少1次 |
| 22 | 检查机组水侧防冻措施（电伴热、防冻液、水流开关、低温保护设置等） | 入冬前及寒潮前专项检查 |
| 23 | 管道保温层、标识、支架、除锈刷漆检查维护 | 合同期内完成 |
| 五、应急维修与档案管理 |  |  |
| 24 | 跑冒滴漏、停机故障、制冷剂泄漏、控制异常等应急维修响应 | 7×24小时响应，30分钟内到场 |
| 25 | 原设备厂家或同等资质专业队伍进行机组深度检查，出具正式检查报告 | 每年1次 |
| 26 | 建立设备全过程管理台账（含运行参数、保养记录、维修记录、检测报告、配件更换清单），合同结束前完整移交院方 | 持续更新 |
| 27 | 档案电子化备份，每月提交院方一份电子版运维档案 | 每月 |
| 28 | 建立故障案例库，记录典型故障原因、处理措施、预防建议 | 每季度更新 |
| 29 | 档案索引目录清晰，支持按设备编号、时间、故障类型快速检索 | 持续 |
| 30 | 配合院方完成医院等级评审、节能检查等所需的档案调阅与说明 | 按需 |
| 31 | 合同期满前30天完成全部档案整理、数字化扫描，移交清单须经院方书面确认签收 | 合同期满前 |

（三）多联机系统全包管理及维护要求

| 序号 | 项目 | 维修、巡查、保养频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常运行与巡查 |  |  |
| 1 | 检查各室内机运行状态（制冷/制热效果、送风温度、回风温度、设定温度、模式、风速） | 每月至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 2 | 检查各室内机排水系统（冷凝水排水是否通畅，接水盘有无积水、漏水、异味） |  |
| 3 | 检查各室内机回风过滤网脏堵情况，清洗过滤网（特殊区域如检验科、B超室等每月1次，其余每季度至少1次） |  |
| 4 | 检查各室内机噪声、振动，判断风机运行是否正常 |  |
| 5 | 检查各室外机运行状态（压缩机、风机运行声音，散热条件，有无异常振动） |  |
| 6 | 检查室外机散热翅片脏堵情况，观察通风散热效果 |  |
| 二、电气与控制维护 |  |  |
| 7 | 检查各室内机线控器/遥控器功能（开关、模式、温度设定、风速、定时等） | 每季度至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 8 | 检查室外机主控板、变频板、滤波板、电源板、通讯转接板工作状态及指示灯 |  |
| 9 | 检查室外机相序保护器、过载保护、缺相保护功能是否正常 |  |
| 10 | 检查室内机与室外机之间通讯信号线连接是否可靠，无松动氧化、破损 |  |
| 三、室外机深度维护 |  |  |
| 11 | 室外机散热翅片清洗（使用专用清洗剂，低压水枪或压缩空气，避免损伤翅片，制冷季、制热季前各1次；杨柳絮季节增加至每周1次） | 每年至少2次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 12 | 室外机电气舱除尘（主控板、变频板、滤波板、接线端子等） |  |
| 13 | 室外机风扇电机轴承润滑、扇叶平衡检查、支架紧固 |  |
| 14 | 室外机压缩机运行参数检测（电流、电压、绕组电阻、绝缘电阻、排气温度） |  |
| 四、制冷系统维护 |  |  |
| 15 | 检查制冷系统供、回气压力是否在正常范围内，记录压力值 | 每季度至少1次（检查项目如有故障立即维修或更换） |
| 16 | 检查制冷剂有无泄漏（使用检漏仪检测管路接头、阀门、焊接点），发现泄漏立即修复 |  |
| 17 | 检查冷媒管路保温层是否完好，有无破损、结露、滴水 |  |
| 18 | 补充制冷剂 | 按需，立即补充 |
| 五、年度全面保养与档案管理 |  |  |
| 19 | 年度全面保养（核心部件深度清洗、压缩机全面体检、控制系统校准与检查、机械部件维护、出具年度运行评估报告） | 每年至少2次（制冷/制热高峰来临前） |
| 20 | 建立设备全过程管理台账（含运行参数、保养记录、维修记录、制冷剂充注记录、配件更换清单、室内外机位置关系图），合同结束前完整移交院方 | 持续更新 |
| 21 | 每台多联机系统独立建档，含外机、内机对应关系表、通讯地址码清单 | 首次建立后每季度复核 |
| 22 | 档案中记录每次制冷剂充注量、压力变化趋势，用于泄漏预警分析 | 每次充注后 |
| 23 | 合同期满前30天启动档案移交准备，档案电子版与纸质版双套移交，院方参与档案验收。 | 合同期满前 |

附件三：

扬州大学附属医院中央空调维保项目半年考核表

| 维保项目：扬州大学附属医院中央空调维保项目 |  |  | 考核时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容及扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| 一、应急响应与维修质量（25分） |  |  | 25 |  |
| 1 | 响应时效 | 接到报修后，维保人员未在20分钟内到达现场，每次扣3分；每超时10分钟，加扣2分。全年累计超时3次以上，本项得分为0。 | 8 |  |
| 2 | 维修时效 | 1.常规故障：到场后2小时内未处理完毕，每次扣2分； 2.非常规故障：到场后4小时内未完成（含常规可更换部件），每次扣3分； 3.大修问题：涉及更换压缩机、主板等需订货部件，未经院方书面认可超过48小时未修复，每次扣5分。 4.备品备件：因备品备件不足导致的维修延时扣2分 | 8 |  |
| 3 | 维修质量 | 1.同一故障因维保责任在修复7天内再次报修，每次扣3分； 2.同一故障一个月内出现三次及以上，视为重大失职，本项得分为0，并触发合同违约条款。 | 5 |  |
| 4 | 全包服务落实 | 1.本项目属于全包，推诿或要求院方额外付费，每次扣4分； 2.更换配件非原厂正品或阀门未使用不锈钢材质，每次扣4分，并责令立即免费更换。 | 4 |  |
| 二、维保计划与档案管理（15分） |  |  | 15 |  |
| 5 | 计划与总结 | 1.未按时（合同约定时间）提交年度/季度/月度维保计划或总结报告，每缺一次扣2分； 2.计划/报告内容空洞、不具操作性或与实际工作严重不符，每次扣1分。 | 5 |  |
| 6 | 记录与档案 | 1.每次维修、巡检后3个工作日内未形成书面记录（含电子版），每次扣1分； 2.记录内容不真实、不完整（缺少运行数据、更换配件清单、故障原因分析等），每次扣2分； 3.设备“一机一档”档案缺失或混乱，每台设备扣1分。 | 6 |  |
| 7 | 报告质量 | 月度/季度/年度运维报告未按时提交（每月5日前、每季度首月10日前、期满前15日内），每次扣2分；报告数据错误、分析缺失，每次扣1分。 | 4 |  |
| 三、团队配置与人员资质（10分） |  |  | 10 |  |
| 8 | 人员到岗 | 1.驻场人员少于合同约定（不少于3人），每发现一次扣2分； 2.项目经理或技术人员失联或推诿的，每人次扣1分。 | 4 |  |
| 9 | 持证上岗 | 1.发现无特种作业操作证（制冷与空调、电工作业、焊接与热切割、高处作业中至少2类）上岗，每人次扣3分； 2.团队中无人持有“制冷空调系统安装维修工”中级工或以上证书，扣2分； 3.证件过期未及时更新，每人次扣1分。 | 4 |  |
| 10 | 专业能力 | 维保人员连续两次无法解决其资质范围内的常见故障，经院方评估确认后，要求更换人员而未在7个工作日内更换到位的，扣2分。 | 2 |  |
| 四、系统运行与维护质量（20分） |  |  | 20 |  |
| 11 | 系统运行保障 | 1.因维保不到位导致中央空调或多联机系统发生非计划停机（单次影响范围超2个病区或关键科室），每次扣5分； 2.造成全院范围或门诊、急诊等核心区域空调失效，本项得分为0，并触发合同违约条款。 | 8 |  |
| 12 | 巡检与保养到位率 | 1.未按合同规定频次进行日常巡检（主机、冷却塔、多联机外机、末端等），每缺1次扣2分； 2.未按合同规定周期完成保养项目（换油、换滤器、翅片清洗、通炮、加药等），每缺1项扣3分； 3.巡检或保养记录造假，一经发现，每次扣5分。 | 8 |  |
| 13 | 设备状态 | 1.机房、设备层、室外机平台卫生脏乱差，有杂物、积水、油污，每处扣1分； 2.管道保温层破损、标识不清、支架锈蚀未在合同期内完成整改，每处扣1分。 | 4 |  |
| 五、专项维护与检测（12分） |  |  | 12 |  |
| 14 | 水质管理 | 1.运行期间冷却塔未按规定频次（每半月）加药，每次扣2分； 2.未提供每月一次的第三方水质检测报告，每次扣2分； 3.水质检测不合格且未在7天内整改达标，每次扣3分。 | 6 |  |
| 15 | 设备深度清洗 | 1.冷凝器、蒸发器未按规定（每年至少1次）通炮清洗，扣3分； 2.清洗后未记录清洗前后小温差（标准≤5℃），扣1分； 3.风冷热泵/多联机外机翅片未按规定频次清洗，导致高压报警或换热效果差，每次扣2分。 | 6 |  |
| 六、安全与文明施工（10分） |  |  | 10 |  |
| 16 | 安全生产 | 1.动火、高处、临时用电等危险作业未提前办理审批手续，每次扣3分； 2.作业现场未设置安全警示标志、未采取防护措施，每次扣2分； 3.发生因维保责任导致的安全事故（含人员伤亡、重大财产损失），本项得分为0，并触发合同“特殊条款”。 | 5 |  |
| 17 | 文明服务 | 1.未统一着装、佩戴工牌，每次扣1分； 2.在病区等禁烟区吸烟、打游戏、躺卧等，每次扣2分； 3.与院方工作人员、患者或家属发生争吵、冲突，每次扣3分； 4.发生有效投诉（电话、书面、12345热线等），经查实，每次扣5分。 | 5 |  |
| 七、配合度与综合管理（8分） |  |  | 8 |  |
| 18 | 服从管理 | 1.不服从院方代表（能源动力与节能管理科）合理调度或指令，每次扣2分； 2.进入手术室、ICU等特殊区域未提前申请或未经允许私自进入，每次扣3分。 | 4 |  |
| 19 | 应急演练与培训 | 未按合同要求制定并提交应急预案，或合同期内未组织/参与至少1次应急演练，扣4分。 | 4 |  |
| 八、奖励加分（上限5分） |  |  | 加分项 |  |
| 20 | 额外贡献 | 1.提出合理化节能建议或隐患排除，被院方采纳并证实有效的，每项加1-2分； 2.在应对极端天气、重大活动保障中表现突出，获得院方书面表扬的，每次加1分； 3.主动配合完成院方安排的合同外紧急任务，效果良好的，每次加1分。 | +5 |  |
| 特殊条款：由于设施设备未维修保养到位或违规操作，造成重大事故或人员伤亡的，扣100分，并甲方有权解除合同且追究法律责任。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

| 确认 | 能源动力与节能管理科管理员签字确认： | 维保单位签字确认： |
| --- | --- | --- |
|  | 能源动力与节能管理科负责人签字确认： |  |

附件四：报价表

东西区医院中央空调维保项目报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 维保价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调系统 | 东区 |  | 服务期限: 壹年 |
|  |  | 西区 |  | 服务期限: 壹年 |
| 2 | 多联机 | 东区 |  | 服务期限: 壹年 |
|  |  | 西区 |  | 服务期限: 壹年 |
| 3 | 壹年维保报价合计 |  |  | 服务形式：全包 |

注：1. 投标人应分项进行填报，报价应包含服务本身价格、检测费、药剂费用、材料费、人工费、税费、垃圾清运费等服务过程中的一切费用。

2. 投标人一旦参与报价即被认为已知悉现场全部情况。

3. 后附设备清单（详见附件一）中的各分项设备/系统维保报价并加盖公章。

单位名称：（单位公章）

日期：