项目需求

采购项目内容及要求

一、维保服务对象

我单位东西院区2台柴油发电机组机组，型号：KV550E自动快速启动柴油发电机组，柴油机为整机原装进口瑞典VOLVO柴油发动机，型号为TAD1641GE；发电机为斯坦福，型号为HCI544D，控制系统为进口科迈控制器，型号为8800，整套设备由上海科泰电源股份有限公司生产供货。型号：KV550E（440kW），机组使用地点：东区医院2号楼东面户外机房内，西区医院地下室机房内。

二、油机维保服务范围及内容

2.1东西院区2台柴油发电机组维护保养技术要求

2台机组控制器显示屏模糊检修，必要时更换（包括配件，型号AMF15、ILNTMRS16）,充电器更换。

柴油发电机组的单机启动测试，现场带载测试提供测试报告，完成柴油发电机切换试验，包括完成逻辑验证。发动机调速单元重新设定校验，转速及相关传感器的校验、比对，并出具相关报告，提供柴油发电机组原厂软件进行控制器逻辑程序校验，提供各项数据，包含模拟量调速电压校正及AVRI设定检查，完成检修检查电气控制部分。

柴油发电机组预防性试验，按国家能源局和住建部颁发的文件要求完成电气预防性试验/电气设备交接试验。试验至少应包括以下项目：

- 发电机吸收比、极化指数

- 发电机绕组直流电阻

- 发电机绕组电阻平衡度

- 动力电缆耐压试验

- 动力电缆对地绝缘电阻

- 控制柜绝缘电阻

- 配电装置交流耐压试验

- 继电器特性试验

2.2柴油发电机组定期保养、故障抢修处理、单机启动测试等产生的全部费用。包含但不限于以下服务项目：

①柴油发电机组按照维护规程周期性巡检维护项目，每年不少于12次；

②柴油发电机组定期维护保养（更换机油、三滤、防冻液、启动电池检测），每年不少于1次；

③柴油发电机组设备告警、故障抢修处理；

④隐性故障、隐患问题的排查、处理，遗留问题整改；

⑤配件更换，甲方根据市场价决定是否采购乙方报价配件，如采购，乙方所有更换的配件均为正品，并向甲方提供合格证，配件质保期为一年。

三、维保人员配置要求

要求本项目维保技术人员应具备柴油发电机组维护经验，具有通信、电子或电源配套等相关专业大专及以上学历，持有应急管理部门的低压电工作业证及高压电工作业证，派遣的现场维保主要技术人员必须持有“瑞典VOLVO”发动机及斯坦福发电机授权证书或生产厂家（上海科泰）相应的授权服务证书。熟练掌握本型号油机设备维护技能和故障处理要求，能够独立处理所有油机设备各类故障，有较强的故障处理和分析能力，故障统计和分析做到详细、准确，疑难问题提出针对性预防措施，能够熟练掌握所有仪器仪表和维护软件的基本操作。

在投标阶段投标人须提供现场服务人员清单，至少包含本项目现场指导、施工需要的技术人员（提供由投标人缴纳的最近六个月社保证明），现场试验人员应当持有符合国家规定的特种作业证书，不得跨范围作业，严格执行安全生产监督部门的相关规定。

四、维保质量要求

柴油发电机组维保的日常维护按照维护周期要求分为月度、季度、半年、年度维护项目内容,维护项目及标准具体内容如下：

4.1基础维护巡检项目

- 清洁机器各部分的灰尘、油污等。

- 检查各部件连接处有无油水滴漏等，如有应及时处理。检查机油平面，不足时应按照规定添加机油全满刻度。如发现油面突然升高，应注意检查是否有水渗漏进油底槽，应及时排除渗漏处并及时处理。

- 检查冷却水系统有无渗水现象及水量是否充足。

- 检查进、排气管件和接头是否漏气，开机检查，如有漏气则予以更换。

- 检查进气空气滤芯器脏堵情况，排气管是否堵塞。

- 检查燃油箱内油量情况，不足时应及时注满。

- 检查蓄电池电解液比重及液面高度，电启动的应检查蓄电池的端电压、比重和液面等，确保电量否充足。

- 检查充电器工作是否正常，检查均充和浮充电流是否正常。

- 开机检查保护开关及报警器。

- 检查发电机组与机座紧固程度,震动是否正常，开机检查机组是否有位置移动，检查避震器是否有安全缓冲间隙。

- 检查油机燃油、机油、冷却水管路无泄漏，检查电加热器是否正常。

- 合同期限内有专职工程师巡检（每月不少于一次，全年不少于12次）；

4.2维护保养项目：

- 清洁机器各部分的灰尘、油污等，并检查各部件连接处有无油水滴漏等，如有应及时处理。

- 检查蓄电池的端电压、比重和液面等。

- 检查冷却水系统有无渗水现象及水量是否充足。

- 检查曲轴箱内机油平面，不足时应按照规定添加机油全满刻度。如发现油面突然升高，应注意检查是否有水渗漏进油底槽，应及时排除渗漏处并及时处理。

- 检查燃油箱内油量情况，不足时应及时注满。

- 检查各附件装置的正确性和稳固程度。

- 打开机体侧面盖板，检查连杆螺栓和锁定铁丝是否松动。

- 每年更换油水分离器、柴油滤清器、机油滤清器。

- 对所有标有注油嘴的部件，应按规定注入润滑脂或润滑油。

- 检查空气滤清器是否脏堵，清洗加油口盖上通风孔的钢丝绒。

- 检查调速机构的动作情況，并用机油润滑该机构的全部运动机件。

- 每年彻底检查润滑系统，包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等，并更换新机油，特别应注意机油管是否锈蚀或损坏。

- 定期检查所有的V型传动皮带的张力。

- 检查冷却水泵和调速器等零件的情况。

- 检查发电机、电动机换向器，检查电刷的弹簧压力、电刷和换向器的接触是否良好。

- 检查喷油器的喷油压力及喷油情况，必要时清洗喷油器并进行调整。

- 检查配气定时及供油提前角，必要时予以调整。

- 检查机外蓄电池充电器及机带充电器的工作状况，必要时予以调整。

- 每年清洗冷却系统，更换添加新防冻液。

- 检查电动机各个机件并进行必要的修正和调整。

- 检查机组控制系统工作情况，各告警信号的试验。

- 根据维护要求定期开展机组空载、加载试机工作。

4.3故障处理

乙方应保证有技术人员24小时开通手机并提供7×24小时紧急服务，如出现紧急技术问题，要求乙方在1小时内予以响应，如要紧急处理则乙方的工程技术人员应在4小时内赶到现场，并在12小时内处理好故障（提供承诺函，加盖投标人公章）。