扬州大学附属医院西区采暖热力系统改造项目需求
项目说明
项目概况
1. 项目全称：扬州大学附属医院西区采暖热力系统改造项目
2. 实施地点：西区中央空调机房
3. 改造背景：原有采暖循环水泵（2007年投用）、自控系统老化，阀件锈蚀渗漏，保温防腐破损，控温精度差、无远程监控、运行能耗高，采暖保障稳定性不足，存在设备故障、跑冒滴漏等运维隐患。
4. 项目性质：供应商负责方案深化设计、全部设备原厂供货、旧设备拆除清运、管线改造开孔、管材辅材采购、设备安装、减振保温、电气自控布线、系统联动调试、72h 连续试运行、竣工验收、竣工图纸编制、运维人员培训、2 年全包质保、终身售后等；全过程人工、材料、机械、运输、吊装、检测、安全文明施工、税费、措施费均包含在投标总价内，采购人无任何增量付费义务。
5. 改造核心目标：（1）更换2号板换二级能效热水循环泵，配套一对一独立变频控制系统，实现压差自适应调速、故障自动切换，降低运行能耗；（2）全套更新锈蚀渗漏老旧阀门、过滤器、疏水装置，消除管网跑冒滴漏；（3）搭建 PLC 智能温控自控平台，实现本地触摸屏 + PC 网页 + 手机小程序三端远程监控，超限报警，停电弹簧复位切断蒸汽，杜绝干烧汽化；（4）全系统完成 24h 无故障联动试运行，满足医院不间断采暖运行要求。
完整招标范围
2号 板换（2007年投用）配套设备成套供货安装
1. 2 台 ≤45kW 二级能效立式空调热水循环泵（配套减振底座）；
2. 一套 ≤45kW 智能温控变频自控系统（含 DN100 蒸汽电动二通阀、温度传感器、PLC、2 台 ≤45kW 变频器、压力传感器、7 寸工业触摸屏、成套控制柜，MODBUS-RTU 通讯、远程监控、蒸汽断电保护、全电气保护功能）；
3. DN250 止回阀、DN300Y 型过滤器、DN300 涡轮蝶阀、DN100 蒸汽过滤器、DN50 浮球疏水阀、DN50 法兰高温球阀、DN50 法兰过滤器成套阀件更换安装；
4. 配套管路开孔、支架、减振、布线、调试全部施工。
配套全部辅助工作（全部含在总价）
1. 原有老旧水泵、锈蚀阀件、破损保温、废弃控制柜拆除、场内清运、合规处置，若因施工不当造成全院采暖中断，中标人承担全部运营损失及违约金；
2. 施工围挡、安全警示、降噪防尘、高空作业防护、文明施工措施；
3. 采暖不间断保障专项错峰分段改造施工方案、临时过渡接驳保障措施；
4. 强弱电桥架、电缆敷设、控制柜接线、接地系统施工；
5. 全套系统吹扫、联动调试、24h 连续负荷试运行；
6. 竣工图（CAD 电子版 + 蓝图）、设备说明书、合格证、3C 能效  ；
7. 医院后勤操作、运维、故障处置专项培训；
8.  2年质保期内所有巡检、维修、原厂配件免费更换、等常规易损件全部包含在免费更换范围；
9. 不少于 2 年免费云监控平台流量服务；
必须执行国家、行业标准
1. GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》
2. GB 50316《工业金属管道设计规范》
3. GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
4. GB 50054《低压配电设计规范》（控制柜电气接地、漏电、强弱电分离）
5. GB 50016《建筑设计防火规范》（机房保温阻燃、防火分隔要求）
6. GB 19577《冷水机组能效限定值及能效等级》
7. GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》（A1 岩棉、B1 橡塑保温阻燃标准）
8. GB/T 19413《工业自动化仪表通用条件》
9. JGJ 16《民用建筑电气设计规范》
10. 江苏省建筑机电安装、消防、安全生产地方现行管理规定
项目通用硬性基础要求
1. 所有设备原厂全新正品，严禁贴牌、翻新、二手、样机、库存积压旧货。 
2. 所有设备参数、性能不得低于本文件技术指标。 
3. 供应商须自行现场踏勘，核对机房尺寸、原有管路接口、用电负荷、场地荷载、通道吊装条件。
4. 所有管道、阀件、水泵接触高温热水 / 蒸汽部件耐高温防腐。
5. 控制柜、传感器、变频器防护等级满足机房潮湿高温环境运行要求。
设备及工程量明细
设备清单
	序号
	货物名称
	规格及要求
	数量

	1
	空调热水循环泵
（2号板换）
	流量 250m³/h，扬程 40m，功率≤45KW；立式管道泵；配套减振底座；一泵一控变频联动
	2 台

	2
	≤45KW智能温控变频系统（2号板换）
	1.电动二通调节阀 （24V 弹簧复位电动执行器）DN100*1个；2.QAE21 温度传感器*1个（含不锈钢衬套）3.PLC*1套4.≤45KW 变频器* 2 台；5.压力传感器*2个；6.7 寸工业彩色触摸屏*1个；7.成套控制柜*1个8.MODBUS-RTU 通讯；支持手机 / PC 远程监控；停电自动关断蒸汽阀；控温误差 ±2℃；具备低水压停泵、过载、短路、缺相全保护
	1 套

	3
	止回阀
	DN250
	3 个

	4
	Y 型过滤器
	DN300
	1 个

	5
	蒸汽过滤器
	DN100 
	1 个

	6
	涡轮蝶阀
	DN300
	1 个

	7
	涡轮蝶阀
	DN250 
	6 个

	8
	蒸汽截止阀
	DN200 
	1 个

	9
	 浮球疏水阀
	DN50
	1 个

	10
	法兰高温球阀
	DN50
	3 个

	11
	法兰过滤器
	DN50 
	1 个


清单补充备注
1. 上表所有工程量均为预估工程量，供应商踏勘现场后自行核算全部实际用量，包含所有配套辅材、耗材、安装辅料、高空作业费用。
2. 所有设备、管材、阀门、线缆、拆除清运、调试、云平台流量、培训、2 年质保耗材更换全部包含在统一报价内。
分系统专项技术规范
空调热水循环泵专项技术规范
1. 必须采用二级能效立式管道泵。
2. 控制逻辑硬性要求：水泵一对一独立变频驱动，严禁一拖多；系统依据供回水压差自动调节转速；单泵故障自动切换备用泵；启泵延时开蒸汽阀、关阀延时停泵程序锁死逻辑。
3. 控制柜预留水泵运行、故障无源干接点信号输出，方便接入楼宇自控系统。
4. 配套成套减振底座、减振垫，满负荷 1 米测点噪声≤70dB (A)。
智能温控变频自控系统专项规范
1. 蒸汽安全强制要求：电动调节阀内置超温熔断保护；断电依靠弹簧复位强制关闭蒸汽管路，防止换热器干烧汽化。
2. 控制柜施工标准：强弱电分区独立布线，分设端子排，全部电缆采用冷压接线端子 + 防松锁扣，柜体可靠接地。
3. 变频器七大保护功能：过载、过压、欠压、短路、接地故障、缺相、瞬时停电自恢复。
4. 控制器硬性性能指标 （1）上电自动硬件自检，程序死机自动复位；（2）本地存储≥12 个月运行、报警历史数据，断电永久保存，无需后备电池；（3）标配 MODBUS-RTU 485 通讯接口、无源干接点输出，可无缝对接医院现有楼宇 BA 系统；（4）7 寸工业触摸屏，宽温 0~50℃稳定运行，支持运行曲线、报警记录、参数导出；（5）电动调节阀为 24V 连续调节型，关断压差≥1.0MPa，稳态控温误差≤±2℃。
5. 远程监控强制要求：本地触摸屏 + PC 网页端 + 手机微信小程序三端同步监控；温度、压力、设备故障超限自动推送短信至后勤管理人员；供应商提供不少于2年免费云平台流量服务。
商务条款
工期约定
合同签订且现场具备施工条件后50个工作日全部完工。
现场踏勘对接
1. 供应商必须开标前自行实地踏勘机房空间、原有管路、供电容量、吊装通道、采暖运行时段。
2. 踏勘后所有工程量、施工难度、高空作业、夜间施工降效全部包含在总价。
报价包干全部范围
本项目为固定总价全费用交钥匙包干报价，报价包含但不限于：
1. 设备原厂采购、包装、国内运输、装卸、场内二次转运、保险、仓储保管费；
2. 全套管材、阀门、法兰、减振垫、焊材、线缆、桥架、接地材料、标识、支架等所有辅材；
3. 原有设备拆除、吊装、清运、垃圾合规处置费用，旧设备归医院自行处置；
4. 施工围挡、安全防护、高空作业、防尘降噪、防火、文明施工措施费；
5. 持证电工、管道安装、设备调试工程师全部人工、错峰加班降效费用；
6. 管道除锈防腐、保温施工、系统吹扫、24h 连续试运行、云平台 2年流量服务费；
7. 全套深化方案、竣工蓝图、CAD 电子版图纸、自控程序备份、资料打印装订费用；
8. 医院后勤运维人员现场实操、理论培训费用；
9. 2 年质保期内全部巡检、维修、原厂配件免费更换；
10. 增值税专用发票税金、管理费、企业利润、规费、意外伤害保险；
二年全包质保、维保、故障响应、耗材免费完整细则
质保起算与覆盖范围
1. 质保期限：整体竣工验收合格、双方签署竣工移交单次日起 24 个月全包质保；
2. [bookmark: OLE_LINK1]2年质保期限内，本项目全部设备（包含但不限于水泵、阀门、过滤器、自控元器件、PLC、变频器、传感器、控制柜、接地系统、云监控平台等），故障配件更换以及保养所需耗材均予以免费提供；
3. 质保界定：因设备原厂质量缺陷、安装工艺、布线故障、元器件漂移等所有供应商责任问题，全部免费维修、免费更换原厂全新配件、免费上门人工，无任何上门费、维修费、配件费。
质保期内免费维保服务标准
1. 巡检频次：质保期内使用前 1 次机房全站全面巡检，每年 1 次自控系统全性能校准。
2. 每次巡检出具正式维保报告，列明水泵运行参数、温度压力控制精度、阀门渗漏检查、自控报警记录，交于能源动力与节能管理科签字存档；
3. 故障应急响应：7×24 小时维保专线对接；报修后半小时内远程响应指导处置，24小时内维保工程师抵达医院现场维修；
