扬州大学附属医院东西区净化滤网采购

一、西区清单

| 类型 | 名称型号 | 过滤效率 | 年度用量（只） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 初效：490mm*490mm*46mm | G4 | 36 | 手术室 |
|  | 初效：490mm*592mm*46mm | G4 | 24 | PCR实验室 |
|  | 总计 |  | 60 |  |
| 中效 | 中效：287mm*592mm*380mm | F8 | 100 | 手术室、产房 |
|  | 中效：490mm*490mm*380mm | F8 | 24 | 手术室 |
|  | 中效：490mm*592mm*380mm | F8 | 32 | PCR实验室 |
|  | 中效：592mm*592mm*380mm | F8 | 44 | 手术室、供应室 |
|  | 总计 |  | 200 |  |
| 亚高效 | 亚高效：287mm*592mm*292mm | H10 | 18 | 手术室、产房 |
|  | 亚高效：305mm*508mm*292mm | H10 | 4 | 实验室 |
|  | 亚高效：490mm*592mm*292mm | H10 | 2 | 产房 |
|  | 亚高效：592mm*592mm*292mm | H10 | 20 | 手术室、供应室 |
|  | 总计 |  | 44 |  |
| 平板高效 | 平板高效：320mm*320mm*90mm | H14 | 8 | PCR |
|  | 平板高效：410mm*410mm*93mm | H14 | 7 | 新营养科 |
|  | 平板高效：420mm*420mm*93mm（反液位） | H14 | 5 | 病理科 |
|  | 平板高效：475mm*475mm*69mm | H13 | 148 | 手术室、产房 |
|  | 平板高效：484mm*484mm*70mm | H14 | 1 | PCR |
|  | 平板高效：484mm*484mm*90mm | H14 | 5 | PCR |
|  | 平板高效：550mm*550mm*93mm | H14 | 7 | 新实验室 |
|  | 平板高效：630mm*630mm*90mm | H14 | 6 | PCR |
|  | 平板高效：635mm*525mm*93mm（反液位） | H14 | 4 | 病理科 |
|  | 平板高效：765mm*635mm*93mm（反液位） | H14 | 1 | 病理科 |
|  | 总计 |  | 192 |  |
| 箱式高效 | 箱式高效：305mm*610mm*292mm | H14 | 56 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 56 |  |
| 回风过滤器 | 回风过滤器：321mm*289mm*96mm | F6 | 58 | 西手术室、产房 |
|  | 回风过滤器：700mm*289mm*96mm | F6 | 30 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 88 |  |
| 排风过滤器 | 排风过滤器：580mm*290mm*96mm | F8 | 2 | 手术室 |
|  | 排风过滤器：290mm*290mm*96mm | F8 | 14 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 16 |  |
| 回风滤网 | 回风滤网：340mm*290mm*7mm |  | 43 | 手术室 |
|  | 回风滤网：740mm*290mm*7mm |  | 14 | 手术室 |
|  | 回风滤网：355mm*300mm*7mm |  | 24 | 手术室 |
|  | 回风滤网：750mm*300mm*7mm |  | 16 | 手术室 |
|  | 回风滤网：500mm*500mm*7mm |  | 18 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 115 |  |
| 金属滤网 | 金属滤网：900mm*600mm*21mm |  | 6 | ICU |
|  | 金属滤网：570mm*550mm*21mm |  | 72 | 手术室 |
|  | 金属滤网：1100mm*570mm*21mm |  | 12 | 产房 |
|  | 金属滤网：800mm*390mm*4mm |  | 6 | PCR |
|  | 金属滤网：395mm*308mm*4mm |  | 6 | PCR |
|  | 总计 |  | 102 |  |

二、东区清单

| 类型 | 名称型号 | 过滤效率 | 年度用量（只） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 初效：594mm*594mm*46mm | G4 | 90 | 手术室 |
|  | 初效：287mm*594mm*46mm | G4 | 42 | 手术室 |
|  | 初效：287mm*287mm*46mm | G4 | 12 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 144 |  |
| 中效 | 中效：594mm*594mm*600mm | F8 | 60 | 手术室 |
|  | 中效：287mm*594mm*600mm | F8 | 28 | 手术室 |
|  | 中效：287mm*287mm*600mm | F8 | 8 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 96 |  |
| 回风过滤器 | 回风过滤器：325mm*289mm*97mm | F8 | 54 | 手术室 |
|  | 回风过滤器：700mm*289mm*97mm | F8 | 26 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 80 |  |
| 排风过滤器 | 排风过滤器：290mm*290mm*97mm | F8 | 7 | 手术室 |
|  | 排风过滤器：290mm*290mm*97mm | F5 | 5 | 手术室 |
|  | 排风过滤器：475mm*475mm*50mm | F5 | 4 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 16 |  |
| 平板高效 | 平板高效：475mm*475mm*69mm | H13 | 44 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 44 |  |
| 箱式高效 | 箱式高效：305mm*610mm*292mm | H14 | 28 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 28 |  |
| 回风滤网 | 回风滤网：380mm*330mm*5mm |  | 27 | 手术室 |
|  | 回风滤网：780mm*330mm*5mm |  | 13 | 手术室 |
|  | 总计 |  | 40 |  |

三、合计清单

| 序号 | 名称 | 西区 | 东区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属滤网 | 102 | 0 | 102 |
| 2 | 初效过滤网 | 60 | 144 | 204 |
| 3 | 中效过滤网 | 200 | 96 | 296 |
| 4 | 亚高效过滤网 | 44 | 0 | 44 |
| 5 | 回风过滤器 | 88 | 80 | 168 |
| 6 | 排风过滤器 | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 箱式高效过滤器 | 56 | 28 | 84 |
| 8 | 板式高效过滤器 | 192 | 44 | 236 |
| 9 | 回风滤网 | 115 | 40 | 155 |
| 总计 |  | 873 | 448 | 1321 |

四、采购要求

1.初效过滤器：滤材：聚酯纤维带支撑骨架，外框材质：铝合金，过滤效率G4。

2.中效过滤器：滤材：超细玻璃纤维，外框材质：铝合金，过滤效率F8

3.回风过滤器：滤材：聚酯纤维带支撑骨架，外框材质：铝合金，过滤效率F6

4.排风过滤器：滤材：超细玻璃纤维，外框材质：铝合金，过滤效率F5/F8

5.平板高效：滤材：玻璃纤维滤纸，铝箔分隔物，滤材出风面覆盖金属网，外框材质铝合金，过滤效率H13。

6.箱式高效：滤材：玻璃纤维滤纸，铝箔分隔物，双面护网，外框材质：铝合金过滤效率H14。

7.回风口滤网：材质：聚乙烯，要求：黑色加密、四周布包边。

备注：

1.亚高效、平板高效、箱式高效、回风过滤器、排风过滤器，需供货商安装更换（一年一次）。

2.反液位高效实际尺寸内缩3厘米，边缘1.5厘米反液位槽。

3.清单总数量为最大预算值，实际值根据现场更换量结算。

4.更换的滤网质保期从实际更换后计算，并应对应更换周期。

投标人提供具有检验检测机构资质的第三方具备cNAS国家级检测报告检测机构出具的检验报告

1、高效过滤器具有GB/T 6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》、GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》检验依据下检测（检测项目有生命周期容尘量及综合能效检测（包含容尘量、阻力及综合平均效率） 检漏/局部透过率检测；mpps检测，计数效率检测；阻力检测；

2、阻燃等级应达到GB 8624规定的B1级及以上，最终等级判定以GB 8624为准。

3、投标人所投产品应满足现行有效的国家/行业标准（包括但不限于GB/T 14295、GB/T 13554），并提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。

4、初、中效过滤器具有GB/T 14295-2019《空气过滤器》检验依据的检测报告。

5、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书服务证价认证（证书覆盖业务范围应包含空气过滤器等）。