- 号楼空调采暖系统控制柜更换及配套维修项目需求

一、项目概况

东区7号楼空调采暖系统因运行年限较长，现有控制柜及配套设备老化，部分阀门、管道、仪表及板式换热器存在功能失效、密封不良、数据采集不准确等问题，已影响系统安全稳定经济运行。为提升系统自动化控制水平、保障供热采暖效果，现拟对7号楼空调采暖系统控制柜进行更换，并对相关配套设备进行维修、清洗与改造。

本项目为涵盖设备生产、旧设备拆除、新设备供应、运输、安装、调试、培训、验收及质保等全部内容，以下清单项目及数量仅供参考，需要现场勘察，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986。

二、范围及内容

本项目招标范围包括但不限于以下内容：

- 7号楼采暖PLC控制柜的设计、制造、供应、安装与调试；

- 换热机组配套阀门、管道、仪表等老化部件的更换；

- 板式换热器的拆装与清洗；

- 管道保温层及铝皮外护层的更换与恢复；

- 旧设备拆除、现场勘测、安装调试及操作培训；

- 系统联调、试运行及验收，向招标人移交全部技术文件。

三、总体技术要求

遵循标准：本项目应遵循但不限于以下最新有效标准规范，未提及部分须符合国家及行业现行有效标准：

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

- 品牌要求：核心控制设备（PLC、触摸屏），配电及电气元件选用国内一线或国际知名品牌，所有电气元件须通过CCC认证。

- 机组按"远程全自动无人值守型"配置，实现"就地控制 + 中央监控（大楼BA系统）"双重管控模式，现场控制单元既可独立运行，也可接收BA系统指令。

- 系统须具备"参数采集—自动控制—故障报警—联锁保护"全流程功能，确保安全、稳定、经济运行；机组接入配电箱后可直接投入使用。

控制系统技术要求

可编程控制器（PLC）

- 配置PLC，支持远程监控功能，具备微处理器及存储器，满足多输入/输出控制需求。

- PLC须独立完成参数采集（数字/逻辑运算处理）、就地显示、自动控制及联锁保护，且在脱离中央系统时仍能稳定运行。

- 须采集并上传至BA系统的核心参数：

二次网供水温度（测量误差≤±0.1℃）

调节阀阀位（精度≤±1%）

循环泵运行状态/故障信号

控制柜电源状态

控制功能要求

- 核心控制：实现二次侧供水温度自动控制，支持中控系统（BA）调整机组参数及供热曲线。

- 联锁保护：循环泵停止运行时，控制阀自动关闭；具备设备间联锁保护，水泵定时自动切换。

- 数据保护：断电后保存控制程序、参数设定值，恢复供电后自动按原设定运行。

配电系统技术要求

机组配电柜

- 符合GB 50055-2011规范，元件单侧布置，便于检修；柜内配线由投标人现场勘测后按实际工况定制，确保接线规范、冗余合理。

- 必须配置以下电气开关：

主开关（总电源控制，带过载/短路保护）

泵开关（单泵独立控制，带故障反馈功能）

- 电气线路全部引至机组专用线排，敷设符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；柜内预留进线电源电缆接口，明确标注"进线电源"及规格（AC 380V 50Hz）。

触摸屏

- 规格：7寸一体化彩屏，分辨率800×480，须与PLC为同一品牌。

- 显示功能：支持系统流程图、参数列表式显示（含实时温度、压力、阀位、设备状态）。

- 操作功能：参数设定按"温度控制""联锁保护""报警阈值"等类别分区，须密码验证（至少2级权限：操作员/管理员）后方可修改。

机组控制柜技术要求

- 防护等级：柜体防护等级≥IP55，满足潮湿、粉尘环境使用。

- 散热与防尘：配置正压风扇及高效过滤层，避免灰尘进入；安装形式为"下进出线、上散热"，固定于机组底座。

- 内部结构：柜内设置独立线槽，接线端子按"强电/ 弱电"分区布置，标注清晰。

报警及联锁保护要求

- 报警功能：须具备以下报警类型，报警信号就地（触摸屏）显示并远传至BA系统：

二次网供水温度超限（阈值可设定）

循环泵故障（过载/堵转）

控制阀卡涩/故障

电源故障（缺相/过压）

通讯接口及数据传输要求

- 通讯协议：现场控制单元须支持开放式通讯协议，无条件向中央监控系统（BA）开放通讯接口及协议文档。

- 连接方式：现场控制单元、传感器等外部智能设备采用RS485总线连接，传输介质为屏蔽双绞线。

- 数据交互：实现"双向数据传输"——向BA系统上传实时运行参数、报警信号；接收BA系统下发的控制指令（如启停泵、调整温度设定值）。

配套设备及材料技术要求

本项目除控制柜更换外，还须完成以下配套设备的维修、清洗与更换，具体范围及技术要求如下：

维修更换清单：

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄蝶阀（DN100，PN16） | 9 | 个 | 铸铁阀体，密封可靠，启闭灵活 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 2 | 橡胶软接（DN80，PN16） | 4 | 个 | 减振降噪，耐压耐温 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 3 | 橡胶软接（DN100，PN16） | 2 | 个 | 减振降噪，耐压耐温 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 4 | 对夹止回阀（DN100，PN16） | 2 | 个 | 防止介质倒流，密封性能良好 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 5 | 法兰连接闸阀（DN40，PN16） | 1 | 个 | 铸铁阀体，启闭可靠 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 6 | 排气阀（DN20） | 1 | 只 | 国产优质，自动排气 | 天津塘阀、天津沃特斯、宁波埃美柯 |
| 7 | 法兰连接闸阀（DN100，PN16） | 2 | 个 | 优质品牌，弹性座封，密封性能优良 | 上海冠龙、德国班尼戈、美国沃茨 |
| 8 | 板换清洗（M10-MFM） | 2 | 台 | 拆卸后化学清洗，恢复换热效率，更换密封胶垫 |  |
| 9 | 压力表（1.6MPa） | 2 | 只 | 精度符合要求，表盘清晰 | 上海红旗，上海仪川、重庆川仪 |
| 10 | 温度计（0~200℃） | 2 | 只 | 量程满足工况，读数准确 | 上海红旗，上海仪川、重庆川仪 |
| 11 | 无缝镀锌管（DN100） | 3 | 米 | 镀锌层均匀，符合国标 | 天津友发、浙江金洲 、江苏国强 |
| 12 | 无缝镀锌管（DN125） | 3.6 | 米 | 镀锌层均匀，符合国标 | 天津友发、浙江金洲 、江苏国强 |
| 13 | 保温+铝皮（配套） | 1 | 项 | 保温层完整，铝皮外护美观密实 | 保温材料：华美、赢胜、绿都 |
| 14 | 辅材（配套） | 1 | 项 | 含密封垫、螺栓、法兰等配套材料 |  |

1.手柄蝶阀

结构形式：对夹式（或法兰式，以现场勘测为准）中线软密封蝶阀，启闭件绕轴线旋转90°即可快速启闭。

阀体材质：铸铁或球墨铸铁，表面无砂眼、气孔、裂纹等铸造缺陷。

阀板材质：球墨铸铁或不锈钢（304），表面应光洁、无毛刺。

阀杆材质：不锈钢。

密封材料：三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR），密封可靠，弹性好，耐老化。

手柄驱动：操作轻便、扭矩小，启闭灵活，可任何位置安装。

适用介质：水；适用温度≤120℃。

每只阀门须出厂检验合格，并附合格证、试验报告及铭牌。

2.橡胶软接

结构形式：可曲挠单球体橡胶接头，由内胶层、锦纶帘子布增强层、外胶层复合橡胶球体和松套金属法兰组成。

橡胶材质：内胶层耐介质腐蚀，外胶层耐老化；适用于水介质，可选用天然橡胶（NR）、三元乙丙橡胶（EPDM）等。

法兰材质：碳钢。

性能要求：能有效吸收振动、补偿轴向/横向/角向位移、降低噪声；耐压耐温，工作压力1.6MPa，适用温度范围-20℃～+115℃。

制造与检验标准：执行GB/T 26121-2010《可曲挠橡胶接头》。

安装要求：安装时球体处于自然状态，不得强行拉伸、压缩或扭曲，法兰螺栓对角均匀拧紧。

3. 对夹止回阀

结构形式：对夹式（双瓣或升降式）止回阀，依靠介质本身流动自动开启、关闭阀瓣，防止介质倒流。

阀体材质：铸铁或球墨铸铁，结构紧凑、刚性好，体积小、重量轻，结构长度短。

阀瓣：启闭灵敏、密封性能良好，关闭快速，水锤压力小，动作灵敏可靠。

水平或垂直管道均可安装，安装方便。

每只阀门须附合格证。

4. 法兰连接闸阀

结构形式：法兰连接闸阀，启闭件闸板运动方向与流体方向相垂直，仅作全开或全关用。

阀体材质：铸铁（HT200及以上）或球墨铸铁，表面无铸造缺陷。

闸板及密封：启闭可靠、密封性能良好；密封面经精加工，关闭严密。

阀杆：材质良好，转动灵活，启闭轻松省力。

适用介质：水；适用温度满足工况要求。

5. 排气阀

阀体材质：优质黄铜或不锈钢，耐腐蚀、耐老化，结构紧凑，安装便捷。

功能要求：国产优质产品，能自动排除管路中积聚的气体，消除气阻，防止水流量减小引起的冷热不均现象；排气可靠、不漏水。

性能参数：公称压力1.6MPa，适用温度0～120℃。

安装要求：垂直安装于系统最高点或易积气部位；与隔断阀配套使用，便于检修。

6. 法兰连接闸阀

阀体材质：铸铁或球墨铸铁，内外表面采用环氧树脂静电喷涂（无毒环氧粉末），不污染介质，耐腐蚀。

密封结构：弹性座封，关闭时弹性补偿微小变形，实现双向零泄漏密封；平底阀座，流道底部无凹槽堆积杂质，流体阻力小。

阀杆：不锈钢。

适用温度≤100℃，适用于供水系统。

每只阀门须附合格证铭牌。

7. 板换清洗

工作内容：对2台板式换热器进行拆卸、解体检查、清洗、维修、更换密封胶垫、安装调试。

- 清洗前检查（包括彻底检查所有板片是否腐蚀、浸蚀或变形）

- 去除垫片

- 钝化膜处理、表面污垢清洗

- 框架板、夹紧螺杆目视检查

- 垫片检查（看垫片是否老化、脆化）

- 板片探伤检测

- 夹紧螺杆除锈

- 框架整理除锈

- 压力测试

- 维护跟踪

清洗要求：

采用化学清洗，根据板片材质选用合适的专用清洗剂，不得使用对板片有腐蚀作用的清洗剂；

清洗后须进行钝化处理，防止二次腐蚀；

严禁使用钢丝刷或钢丝毛刷洗刷板片，尤其是不锈钢板片；

清洗用水必须不含盐、硫等成分，化学清洗后用清水反复冲洗干净，恢复换热效率。

密封垫更换要求：全部更换

回装要求：回装后进行水压试验。

板式换热器维护验收标准：

清洗过程中：

- 表面污垢是否清洗干净

- 清洗后的板片是否进行钝化膜处理

- 板式换热器框架是否清理干净，四个通道有无异物，异物是否清理干净

- 板式换热器清洗中有无板片损坏

清洗维护完成后：

- 进出口压力表压差是否满足设计要求

- 一二次侧温差是否满足设计要求

- 通过水泵运行参数及末端运行参数观察板式换热器换热效果是否提高

- 板式换热器框架锈蚀及污垢是否清除并进行补漆

- 夹紧螺杆是否正常并进行润滑和套管保护

- 维护现场是否清理整洁，现场设施有无损坏并进行更换

8. 压力表

产品类型：Y系列一般压力表（弹簧管压力表），就地指示型，适用于测量水、蒸汽、空气等无腐蚀介质的压力。

量程：0～1.6MPa，工作压力使用范围为量程的1/3～2/3，最佳使用范围不超过满量程的3/4。

表盘：直径不小于Φ100mm，表盘平整光洁，分度线、数字及标志清晰可辨；表玻璃无色透明，无妨碍读数的缺陷。

弹性元件及接头：弹簧管材质为铜合金或不锈钢，接头螺纹M20×1.5，连接可靠。

表壳：无明显损伤，密封良好。

安装要求：垂直安装，便于读数；压力表下端应装有环形管及检修阀门。

9. 温度计

产品类型：双金属温度计，就地指示型。

量程：0～200℃，量程满足工况要求，读数准确。

精度：满足测量精度要求，示值误差符合相应国家标准。

表盘清晰，刻度均匀，读数方便。

材质：表壳、感温元件耐腐蚀，耐温性能满足工况要求。

安装方式：螺纹连接，安装牢固、密封可靠。

10. 镀锌管

材质：Q235B（或更高等级）碳素结构钢，化学成分及力学性能符合标准要求。

镀锌要求：采用热浸镀锌工艺，镀锌层均匀致密，无漏镀、起皮、气泡、黑斑等缺陷；锌层与钢管基体结合牢固。

尺寸：壁厚符合国家标准；壁厚偏差不超过允许范围。

外观：内外表面光滑，不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊等缺陷。

管端加工：管端应平整，切口垂直，无毛刺、飞边。

11. 保温+铝皮（配套）

保温材料：采用岩棉管壳、玻璃棉或复合硅酸盐保温材料。

保温层要求：保温层厚度按设计及图集确定，应完整、密实，无空鼓、脱落；保温层搭接错缝，接缝严密。

外护层（铝皮）要求：

采用铝板（铝合金板）作外护层，铝板厚度不小于0.4mm；

施工与验收：保温工程完成后经检查验收合格，表面平整、外观美观密实。

12. 辅材（配套）

内容：含密封垫、螺栓、法兰、垫片、焊接材料等配套材料，规格型号与现场设备及管道匹配。

密封垫：材质（金属缠绕垫）与介质、压力、温度相适应，耐介质腐蚀。

螺栓/法兰：材质、强度等级满足压力等级要求，规格与设备法兰及管道法兰配套。

所有辅材均应质量合格，现场安装使用可靠。

采暖控制柜更换清单:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏7寸 | 1 | 个 | 西门子、三菱、施耐德 |
| 2 | PLC | 1 | 套 | 西门子、三菱、施耐德 |
| 3 | 控制变压器 | 1 | 个 | 正泰 、德力西 、天正 |
| 4 | DC24V电源 | 1 | 只 | 明纬 、台达、金升阳 |
| 5 | 中间继电器 | 3 | 只 | 欧姆龙、施耐德、魏德米勒 |
| 6 | 空气开关 | 5 | 只 | 施耐德、ABB、 西门子 |
| 7 | 接触器 | 2 | 只 | 施耐德、ABB、 西门子 |
| 8 | 热继电器 | 2 | 只 | 施耐德、ABB、 西门子 |
| 9 | 辅助触点3开1闭 | 2 | 只 |  |
| 10 | 导轨式熔断器 | 5 | 只 |  |
| 11 | 导轨插座2P 10A 5孔 | 1 | 只 |  |
| 12 | 带指示灯保险端子 | 6 | 片 |  |
| 13 | 柜体700H×600W×250D | 1 | 台 |  |
| 14 | 辅材：控制线、铜排、线槽、标识牌 | 1 | 项 | 线缆：远东、江南、起帆 |

备注：表格内参考品牌仅做参考使用，供应商可替换同等档次品牌产品并出具承诺函及相关证明文件。

安装调试要求

- 现场勘测：确认机组安装尺寸、电源接口、BA系统通讯接口位置，确保设备适配，并据实编制施工方案。

- 旧设备拆除：负责旧控制柜及相关旧部件的安全拆除，妥善保管并移交招标人处理，拆除过程中不得损坏周边设施。

- 调试服务：负责机组控制系统、配电系统的现场调试，确保各项功能（自动控制、报警、通讯）达标；调试完成后提供《调试报告》，经确认后方可验收。

- 培训：提供不少于2次现场操作培训（含运维人员），内容包括设备操作、参数设定、故障排查，确保培训人员具备独立运维能力。

文件要求

验收时提交以下完整技术文件：

- 电气原理图、仪表配线图；

- 设备合格证（含PLC、触摸屏、断路器）；

- 通讯协议文档、软件操作手册；

- 安装调试手册、维护保养手册；

- 《调试报告》及验收相关记录。

资格要求

- 须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照；

- 具有同类热力/暖通自控工程或控制柜供货安装的业绩；

- 具备履行合同所必需的专业技术能力及售后服务能力；

- 近三年内无重大违法记录及不良信用记录。

工期要求

合同签订且现场具备施工条件后15个工作日内全部完工。

四、质量保证及售后服务

1.质保期1年，质保期内免费更换故障元件及维修，提供7×24小时售后服务，接到故障通知后2小时内到场处置，24小时内修复完成，质保期后提供终身技术支持；

2.质保期内因设备质量原因造成的故障，由中标人免费维修或更换；因使用不当造成的故障，中标人应积极配合处理。

五、付款方式

项目安装调试验收合格签署验收单后进入质保期，质保期满后，一次性支付全额合同款。