项目需求

1.项目概况

1.1项目名称：扬州大学附属医院东西区配电房配电设施高压预防性试验项目

1.2项目地点：扬州大学附属医院

2.采购项目内容及要求

项目清单、技术参数要求等：

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 西区数量/台 | 东区数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 1000KVA | 2 | 1 |
| 2 | 变压器试验 | 1250KVA | 2 | 无 |
| 3 | 变压器试验 | 1600KVA | 2 | 无 |
| 4 | 低压柜试验 | 400V | 60 | 27 |
| 5 | 高压开关柜试验 | 10KV | 17 | 1 |
| 6 | 高压电缆试验 | 10KV | 8 | 1 |
| 7 | 接地系统试验 |  | 2 | 2 |
| 8 | 继电保护校验 | 10KV | 18 | 3 |
| 9 | 直流屏试验 |  | 2 | 无 |
| 10 | 绝缘工具耐压试验 | 10KV | 16 | 16 |
| 合计 |  |  | 129 | 51 |

备注：

①变压器试验含变压器本体及风机清灰，电缆接头紧固，西区1号变压器更换横流式冷却风机1台，型号：GFD370-150。

②低压柜试验含低压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，电容器放电及容量测试，金属母线槽螺栓紧固。

③高压柜试验含高压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。

④直流屏试验含直流屏本体及蓄电池清灰，电线接头紧固，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。

⑤包含试验过程中发现已损害或者老化不能继续使用的单个200元以下配件免费更换，更换的配件质保期一年。

3.报价单位资质要求

3.1企业法定资质（硬性强制、缺一不可）

3.1.1供应商须为独立法人单位，具备合法有效的营业执照，经营范围内包含电力检测、电气试验、电力技术服务等相关内容。

3.1.2供应商必须持有国家能源局核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承试三级及以上资质，可合法开展35kV及以下高压电气设备预防性试验工作，资质证书在有效期内。依据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发改委令2025年第30号），高压设备耐压、局放、绝缘、继电保护、变压器、开关柜等预防性试验作业，必须由持证单位实施，无资质单位严禁开展高压预试工作。

3.2现场作业人员资质要求

3.2.1现场试验作业人员须持有特种作业操作证（高压电气试验），证书真实有效、可网查。

3.2.2项目工作负责人须具备电力相关中级及以上专业技术职称，具备高压试验现场统筹、数据校核、报告编制能力。

3.2.3现场配备专职安全管理人员，持有安全生产考核合格C证，全程负责停电、验电、挂接地线、现场监护及安全管控。

3.3业绩与服务能力要求

3.3.1供应商须提供近2年内同类业绩一份。

3.3.2具备完整的高压试验设备、计量校准合格证书，试验仪器在检定有效期内，确保试验数据真实、准确、合规。

3.4报告交付要求（审计、院感、后勤评审必备）

3.4.1试验完成后须出具全套合规高压预防性试验正式报告，包含设备台账、试验原始数据、对比分析、缺陷整改建议、合格判定结论。

3.4.2优先提供带CMA计量认证盖章的检测报告，具备第三方公证效力，满足医院内审、上级检查、电力核查存档要求。

3.5禁止准入条款

3.5.1无承试资质、资质过期、挂靠资质的单位不予录用。

3.5.2作业人员无证上岗、证件过期、人证不符的，一经发现立即终止服务并追责。