东、西区换热器可拆卸保温套采购需求

材料清单

| 序号 | 换热器位置 | 规格(mm) | 厚度（mm） | 单位 | 数量 | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机房板式换热器 | 1380*310*800 | 30 | 套 | 4 | 西区 |
| 2 | 3号楼板式换热器 | 1080*470*125 | 30 | 套 | 2 | 东区 |
| 3 | 4号楼板式换热器 | 900*320*120 | 30 | 套 | 1 |  |
| 4 | 7号楼板式换热器 | 1060*470*125 | 30 | 套 | 2 |  |
| 5 | 1号楼板式换热器 | 1060*470*125 | 30 | 套 | 2 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 11 |  |

注：

1.“规格”指换热器本体外形尺寸；保温套成品尺寸由供货方现场实测确定，含保温层厚度及搭接余量。

2.保温层基准厚度为 30mm；实际厚度由投标人按设备运行介质温度计算确定，且不得低于基准厚度。因加厚而增加的材料及制作费用包含在报价内，结算不予调整。

3.数量按现场实际安装并验收合格的数量结算。

4.产品类型：可拆卸换热器保温套。

5.参考品牌 ：志煊、邦蓝、圳航，参考品牌仅供参考，供应商可自行选择不低于参考品牌档次货物且提供相关证明报告。

保温套组成

| 层级 | 材料 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 外层保护面布 | 耐高温硅橡胶玻纤布 | 防水、防油污，机械防护，耐擦洗 |
| 中间保温芯 | 超细玻璃棉 | 阻隔热传导，降低散热损失、防烫伤 |
| 内层贴面 | 玻纤织物 | 隔离保温棉，防止纤维脱落，保护芯材 |
| 固定配件 | 耐高温魔术贴、尼龙/不锈钢绑带、金属扣 | 快速拆装，贴合设备外形 |

交货、安装与验收

1.交货期：合同签订后 7 日内完成现场测量，30 日内完成全部保温套的生产、运输及东西院区安装。逾期交付的，每逾期 1 日按合同价款的 0.5% 支付违约金。

2.安装由供货方负责，含登高作业、辅材、施工垃圾清运等全部工作内容。施工须服从院方管理，动火、高处作业须提前办理审批手续。

3.到货验收：核对型号、数量、规格，并提供材料合格证及检测报告（导热系数、防火阻燃、耐温、容重）。

4.安装验收：逐套检查尺寸贴合度、魔术贴闭合可靠性、扎带紧固情况、有无纤维外漏。

5.性能验收：在设备正常投运、环境温度 ≤30℃ 且无风的条件下，用红外测温仪实测保温套外表面温度，任一点温度 ≤50℃ 且与环境温差 ≤20℃ 为合格。

6.验收不合格的，供货方须在 7 个工作日内无偿整改或更换，直至验收合格；因整改造成的工期延误按逾期交付处理。

质保及售后服务

1.质保期：自验收合格之日起 2 年。

2.质保范围：脱层、开裂、开线、纤维外漏、魔术贴失效、尺寸变形脱落等非人为因素造成的质量问题，由供货方免费维修或更换，并承担全部费用。

3.响应时限：接到院方通知后 48 小时内到场处理，7 个工作日内处理完毕。

现场勘察

1.东区联系人：罗垠塍，13912132986；西区联系人：李传杰，13773500672。

2.投标人须在投标截止时间前 2 个工作日完成现场踏勘并签到（具体日期以采购公告为准）。未参加踏勘的，视为已充分了解并认可现场条件，由此产生的报价风险及后果由投标人自行承担。

3.踏勘须提前 1 个工作日电话预约。踏勘内容包括：设备外形尺寸复核、运行介质温度及表面温度确认、安装空间与检修口位置、垂直运输及作业条件。

4.踏勘期间须服从院方安全管理规定，不得擅自触碰、操作设备。

安全与文明施工

1.施工人员须持有效身份证件，登高、动火等特种作业人员须持相应资格证书，进场前报院方备案，并自行购买人身意外伤害保险。

2.施工区域须设置围挡及警示标识，做好成品保护和防尘、防噪措施，施工垃圾当日清运，不得在院区内留置。

3.因施工造成设备、设施损坏或人员伤害的，由供货方承担全部责任及赔偿。